
院内比选文件

项目名称：防城港市第一人民医院北部湾精准医学重点实验室工程设计项目
项目编号：ZCBHT20250010
采购单位：防城港市第一人民医院

2025年 月

一 评审程序和评定成交的标准

比选小组成立

比选小组组成：比选小组由采购人负责组织，成员应包括院内相关专家，且人数为3人以上的单数，以确保决策的客观性和公正性。

比选程序

1.供应商资格审查：对参与比选的供应商进行资格审查，确保其符合采购项目的要求。2.符合性审查：对通过资格审查的供应商提交的比选报价文件进行符合性审查，确保其响应文件满足采购需求。3.比选评审：对符合要求且达到3家以上的供应商提交的比选报价进行评审。评审过程中，以按照评审因素的量化指标评审得分作为评审，并按照总分从低到高进行排序。4.信息保密：比选过程中，比选小组成员不得透露与比选有关的任何供应商的技术资料、价格和其他信息，以保证比选的公正性。5.比选记录：比选过程全程影音记录，确保比选过程的透明性和可追溯性。6.比选结束后的约束：比选结束后，比选小组不得再与供应商进行任何形式的商谈，以避免影响评审结果的公正性。

成交候选人推荐原则

1.推荐原则：比选小组应当从质量和服务均能满足比选文件实质性响应要求的供应商中，按照总分由低到高的顺序提出3名以上的成交候选人。如果得分相同，则按照最后报价由低到高的顺序依次推荐；如果得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。2.成交供应商确定：推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商，并编写评审报告，详细记录评审过程和结果。

采购活动终止条件1. 供应商不足：在采购过程中，如果符合比选文件要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家，采购活动将终止，以确保采购过程的公平竞争和采购结果的质量。

二 服务需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、★服务参数表

	项号
	服务名称
	服务参数
	服务期

	1
	防城港市第一人民医院北部湾精准医学重点实验室工程设计项目 
	一、 项目概况

本项目为北部湾精准医学重点实验室的室内工程设计，总建筑面积为1244.61平方米。项目预算建设工程概算约为人民币230万元。设计内容需满足精准医学研究的特定需求，确保实验室环境的安全、合规与高效。

二、 设计范围与内容

设计服务应全面覆盖以下工程内容，并出具完整的施工图设计文件：

1.拆除工程：针对现有格局的必要拆除与清理。

2.装饰装修工程：包括但不限于隔墙、吊顶、地面、墙面及相关固定设施的设计。

3.安装工程：
消防系统和安防系统：水喷淋、气体灭火（如IG541、七氟丙烷）、火灾报警联动、应急照明，门禁、视频监控、生物识别
智能化与信息化系统：环境监控系统（温湿度、压差实时监测）及LIS系统。
给排水系统：涵盖纯水、污废水等管线的设计与布局。

电气系统：包括动力配电、照明、应急电源、接地及智能化系统等。

暖通空调系统：包括常规空调、通风以及满足洁净和负压要求的特殊空调、通风及独立新风系统。

综合布线系统
三、核心功能区规划与技术要求

设计需对以下核心功能区域进行统一、合理的规划布局，确保流程科学、互不干扰：

1.核心实验区：

医学类器官实验室：包含前处理室与主实验室。主实验室需设计为正压封闭环境。

测序实验室：含试剂准备区、样品制备区、文库构建区、扩增及产物分析区、测序区等，该些区域需设计为负压封闭环境，并配备独立的新风系统。

生物实验室和细胞培养室：需设计为正压封闭环境。    

样本库：满足生物样本低温存储与管理的环境与设施要求。

2.辅助功能区：

库房、试剂储存室、耗材储存室：满足不同物料的分类、安全存储需求。

危化品储存室：符合危险化学品储存的安全规范与技防要求。

污物间、高压灭菌室：用于实验废弃物的暂存与初步灭活处理。

3.洁净与压力梯度要求：

 医学类器官实验室、生物实验室和细胞培养室需维持正压，防止外部污染。

测序实验室需维持负压，防止气溶胶外泄。

上述区域需达到国家及相关行业标准规定的洁净等级。

4.生物安全与防护要求：

整体实验室设计必须符合《WHO实验室生物安全手册》 的相关规定，并确保达到二级生物安全实验室（BSL-2）符合《实验室 生物安全通用要求》（GB 19489）的使用标准与认证要求。

三流分离：设计必须严格规划并实现人流、物流、污物流的清晰分离路径，杜绝交叉污染。

配备设置：

各关键区域之间，以及洁净区与非洁净区之间，需配备生物安全型传递窗。在关键实验区域及传递窗内，需设计安装紫外线灯消毒装置。

应急装置：洗眼器、紧急喷淋装置、泄漏收集系统
四、设计要求

设计方需提交完整、深化的施工图设计文件，图纸应清晰、准确，能够直接用于工程预算、施工招标和后续的施工活动，并确保所有设计均符合国家及地方现行相关规范、标准及医疗实验室的特殊要求。

可持续发展设计：
绿色建筑标准（建议达到LEED或中国绿色建筑二星级）

节能照明

建筑材料环保无污染，符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

五、技术标准与规范依据

《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346）

实验室设计规范》（JGJ 91）

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《洁净厂房设计规范》（GB 50073）

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）

国家卫健委、科技部关于重点实验室建设相关指导文件

六、其他要求

所有设计文件需通过专家评审及主管部门审批

预留未来5-10年扩展空间（模块化设计）


	15天内完成


	★商务条款要求：

	1
	服务期：按采购人要求。

	2
	服务地点：防城港市指定地点（由采购单位指定）。

	3
	签订合同时间：按采购人要求。

	4
	付款方式：甲方自合同签订，项目完成且验收合格，正常交付使用后，乙方开具项目款全额发票给甲方，甲方在收到发票之日起一年内支付合同款给乙方（不计利息）。
 

	5
	其他要求

（一）报价必须含以下部分，包括：

1.服务的价格；

2.必要的差旅费费用等；

（二）投标单位须根据采购需求及评分标准编制项目实施方案；

（三）投标单位须根据采购需求及评分标准编制服务质量保证措施、服务承诺及合理化建议；

（四）以上内容为必须实质性响应的内容，如有负偏离，则做无效标处理。



	6
	响应时间：按采购人要求

	★报价要求：

	
	1.供应商投标的价格应包含且不限于以下的费用：

（1）服务的价格；

（2）服务的标准附件、专用工具的价格；

（3）培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；




三 评标细则及评分办法

一、本项目评标办法采用综合评分办法。

二、评委对文件进行资格审查及符合性鉴定。对实质上不响应采购文件要求的投标予以拒绝。

三、评委对通过资格审查及符合性鉴定的响应文件进行技术及商务评审。具体评审方法如下：
二、评分标准：
（一）对通过资格审查、符合性审查经比选确定的供应商进行详细评分，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………30分
（1）比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效比选处理。
（2）价格分采用低价先法计算，满足比选文件、比选内容要求且最后比选报价最低的为比选基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
比选报价得分=比选基准价/供应商最后比选报价×30
2.设计组织方案分………………………………………………………………41分
（1）设计实施人员配备分（满分13分）
主要设计人员最低要求： 

建筑设计专业负责人1人，执业资格（职称）：具有中级及以上技术职称或具有二级及以上注册建筑师执业资格证书；

结构设计专业负责人1人，执业资格（职称）：具有中级及以上技术职称或具有二级及以上注册结构工程师执业资格证书； 

电气设备专业负责人1人，执业资格（职称）：具有中级及以上技术职称或具有注册电气工程师执业资格证书； 

给排水专业负责人1人，执业资格（职称）：具有中级及以上技术职称或具有注册公用设备工程师（给排水）执业资格证书；

道路（道路、桥梁或土木工程）专业负责人1人，执业资格（职称）：具有中级及以上技术职称或具有注册道路（道路、桥梁或土木工程）工程师执业资格证书。 

造价编制负责人1人，执业资格（职称）：具有二级及以上注册造价师执业资格证书； 

优（13分）：人员配置齐全且经验丰富，拟投入的建筑设计专业、结构设计专业、电气设备专业、给排水专业、暖通专业、道路专业、造价专业设计人员每个专业配备各1名或以上、具备中级及以上工程师职称不少于9人的，完全满足设计需要，综合素质优秀。

良（10分）：人员配置齐全且经验丰富，拟投入的建筑设计专业、结构设计专业、电气设备专业、给排水专业、暖通专业、道路专业、造价专业设计人员每个专业配备各1名、具备中级及以上工程师职称不少于8人的，完全满足设计需要，满足设计需要，综合素质良好。

中（7分）：人员配置齐全且经验丰富，拟投入的建筑设计专业、结构设计专业、电气设备专业、给排水专业、暖通专业、道路专业、造价专业设计人员每个专业配备各1名、具备中级及以上工程师职称不少于7人的，完全满足设计需要，能满足设计需要，具备综合素质。

一般（5 分）：人员配置齐全且有经验，拟投入的建筑设计专业、结构设计专业、电气设备专业、给排水专业、暖通专业、道路专业、造价专业设计人员每个专业配备各1名、具备中级及以上工程师职称不少于6人的，完全满足设计需要基本满足设计需要，综合素质一般。

差（1分）：人员配置不齐全、无经验，不满足设计需要，不具备综合素质。
注：设计实施人员须按要求提供相关证件复印件（如注册执业资格证、职称证），以及首次响应文件递交截止时间前最近6个月中的任意一个月的社保证明；如退休返聘人员，需提供退休证复印件和本单位劳动合同复印件。
（2）设计实施方案分（满分13分）
优（13分）：设计服务方案科学合理，详尽有针对性。至少包含对项目所处区域建设条件的分析、对具体设计工作组织实施分析、对现状分析、能提出合理化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容具体深刻，可行性强。

良（7分）：设计服务方案合理，内容较详尽。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计现状分析、合理化建议、对设计造价分析与限额设计措施等内容，内容较充实，可行性强。

中（4分）：设计服务方案基本合理，内容能满足项目要求。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计造价分析与限额设计措施等内容。

一般（1分）：设计服务方案基本合理，内容简单。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计造价分析与限额设计措施等内容。

差（1分）：设计实施方案基本合理，内容简单。
（3）设计与发包方前期工作的配合（满分5分）
优（5分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有具体的方案或承诺。前期工作配合描述详尽，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。设置有专门的工程设计人员，工作小组各专业人员配备齐全。

良（4分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有较具体的方案或承诺。前期工作配合描述较详尽，有实施事项或计划安排，满足前期工作需求。设置有专门的工程设计人员，工作小组各专业人员配备基本齐全。

中（3分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有基本的方案或承诺。前期工作配合描述较详尽，有实施事项或计划安排，基本满足前期工作需求。

一般（2分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有简单的方案或承诺。前期工作配合描述一般。

差（1分）：对配合采购人完成项目建设前期工作没有方案或没有承诺。没有前期工作配合的描述。
（4）设计在项目施工过程中的工作配合（满分5分）
优（5分）：对施工阶段至工程竣工验收完毕，就设计与施工配合有具体的方案或承诺。内容、流程详尽有操作性强，有具体实施事项或计划安排，能很好地满足与施工配合的需求。 

良（4分）：对施工阶段至工程竣工验收完毕，就设计与施工配合有简单的方案或承诺。内容简单，操作性一般，能满足与施工配合的需求。 

中（3分）：对施工阶段至工程竣工验收完毕，就设计与施工配合有简单的方案。操作性一般，基本满足与施工配合的需求。 

一般（2分）：对施工阶段至工程竣工验收完毕，就设计与施工配合有简单的方案。操作性一般，简单满足与施工配合的需求。 

差（1分）：对施工阶段至工程竣工验收完毕，就设计与施工配合有简单的方案。勉强满足与施工配合需求。
（5）服务响应管理方案分值（满分5分）
优（5分）：服务响应管理方案详细，表达充分，完全满足采购文件要求。承诺6个小时内对业主要求进行响应反馈，指定项目联络专员，保证沟通的畅通。

良（4分）：服务响应管理方案良好，基本满足采购文件要求。承诺8个小时内对业主要求进行响应反馈，指定项目联络人员，保证沟通的畅通。

中（3分）：服务响应管理方案一般，基本满足采购文件要求。承诺12个小时内对业主要求进行响应反馈，指定项目联络人员，保证沟通的畅通。

一般（2分）：服务响应管理方案可满足采购文件要求。承诺24个小时内对业主要求进行响应反馈，指定项目联络人员，保证沟通的畅通。

差（1分）：无服务响应管理方案。
3、设计方案分……………………………………………………………………15分
（1）设计说明书（满分15分）

主要内容：设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。 

评分因素：（1）供应商对项目规划建设条件的熟悉程度，对项目规划建设条件分析论述深入程度，能充分考虑本项目的具体情况并采取针对性措施。 

（2）提出的设计构想及建议的针对性，方案的特点及可实施性进行评分。 

（优得15分，良得10分，一般得5分，差得1分）

4、资信业绩分…………………………………………………………………………14分
（1）项目负责人资历：同时具备一级注册建筑师和高级工程师及以上职称得3分；具备全日制本科及以上学历得2分；此项满分5分。
（2）供应商2022年以来承接过类似设计业绩（以设计合同为准，不分工程专业），每个得3分；此项满分9分。
（三）总得分=1+2+3+4。
备注：各项指标分数四舍五入，精确到小数点后两位。

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：ZCBHT20250010
供应商名称：

年    月    日

比选文件格式要求（按顺序装订）

供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；

法定代表人完整有效的身份证复印件；

法定代表人（企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件

具备建筑行业（建筑工程）设计丙级或以上资质。

拟派项目设计负责人必须为本单位在岗员工，具备建筑装修装饰相关专业。

除议价文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

报价表；

响应、偏离情况说明表；

设计组织方案

设计方案

资信业绩

廉政廉洁承诺（格式自拟）；

比选竞标声明（格式）

无串通防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

竞标行为的承诺函（格式）

供应商认为需要提供的有关资质资料。（如有，请提供）

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                    

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	服务名称
	数量

①
	计量

单位
	服务期限
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


注： 

（一）报价必须含以下部分，包括：

1.服务的价格；

2.必要的差旅费费用等；

（二）投标单位须根据采购需求及评分标准编制项目实施方案；

（三）投标单位须根据采购需求及评分标准编制服务质量保证措施、服务承诺及合理化建议；

（四）以上内容为必须实质性响应的内容，如有负偏离，则做无效标处理。

（五）法律顾问代理我院诉讼、仲裁案件时，中标方按照附件《广西壮族自治区律师服务收费标准》第五项“按比例收费”的   折优惠收取案件代理费。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

采购要求响应表

采购项目名称：                 
按项目需要及技术需求填写

	项目
	项目需要及技术需求
	是否响应

（响应/负偏离）
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：应对照公告的项目需要及技术需求逐条进行响应承诺，有漏项的视为负偏离。

业绩表

	投标供应商业绩清单

	序号
	项目名称
	业绩项目采购单位名称
	年度

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


（备注：必须提供相关合同或中标/成交通知书复件或扫描件，并加盖公章，否则不得分。）

比选竞标声明

致：采购单位：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的比选竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按比选谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部比选文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（4）响应比选文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本比选有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
无串通竞标行为的承诺函
一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在比选项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年 月 日




