建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）

项目名称：华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目

送出线路工程（变更）

建设单位（盖章）：华润新能源（上思）有限公司

编制日期：              2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

| 扩建间隔外环境现状 |  | 沿线植被1 |
| --- | --- | --- |
| 沿线植被2 |  | 沿线植被3 |
| 沿线植被4 | 沿线植被5 |  |

项目沿线现场照片

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	18

四、生态环境影响分析	30

五、主要生态环境保护措施	42

六、生态环境保护措施监督检查清单	48

七、结论	51

专题：电磁环境影响专题评价

附图：

附图1 地理位置图

附图2 线路路径走向图

附图3茶花变电站220kV配电装置电气总平面布置图

附图4 杆型及基础一览图

附图5 环境质量现状监测点位图

附图6 环境保护目标分布图

附图7 防城港市生态功能区划图

附件：

附件1委托书

附件2 防城港大数据和行政审批局关于同意变更华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程项目核准的批复

附件3 上思县自然资源局关于华润上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程项目路径走向复函

附件4 上思县林业局关于华润电力上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程项目路径走向复函

附件5 上思县水利局关于华润电力上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程项目路径走向复函

附件6 上思县交通运输局关于华润电力上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程项目路径走向复函

附件7 上思县文旅局关于华润电力上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程项目路径走向复函

附件8 上思县生态环境局关于华润电力上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程项目路径走向复函

附件9 原华润电力上思在秒100MW农光互补发电项目送出线路工程环境影响报告表的批复

附件10 环境质量现状监测报告

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程（变更） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-450600-89-01-382804 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈伟 | 联系方式 |  | 15977033726 |
| 建设地点 |  | 防城港市上思县叫安镇、思阳镇、那琴乡 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 起点：经度107度57分4.1153秒，纬度21度58分8.4199秒； 终点：经度108度0分43.583秒，纬度22度11分14.542秒。 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 55-161输变电工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 23043m2，37.8 km |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情况 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新申报项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 防城港市大数据和行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 防审批投资〔2025〕33号 |  |
| 总投资（万元） |  | 7094 | 环保投资 （万元） | 40.9 |  |
| 环保投资占（%） |  | 0.58 | 施工工期 | 13个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 |  | 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）应设电磁环境影响专题评价 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为 “电力基础设施建设”类，属于鼓励类，项目已取得防城港市大数据和行政审批局项目核准的批复（〔2025〕33号）（详见附件2），项目建设符合国家产业政策要求。 （2）与上思县国家重点生态功能区产业准入负面清单相符性分析 根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》， 本项目不属于上思县国家重点生态功能区产业准入负面清单里禁止类、限制类，项目允许建设。 2 、与《广西生态环境保护 “ 十四五” 规划》相符性分析 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态环境保护“十四五”规划的通知》（桂政办发〔2021〕145号），“继续推动能源结构优化...积极开发陆上风电和光伏发电，规模化、集约化发展海上风电，……推进电力源网荷储一体化和多能互补发展，加快构建以新能源为主体、适应高比例可再生能源发展的新型电力系统。”本项目为光伏发电项目高压输电送出线路工程，符合《广西生态环境保护“十四五”规划》的要求。 3、与《防城港市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市生态环境保护“十四五”规划的通知》（防政办发〔2022〕11号），规划 中“第三章第四节：大力发展非化石能源电力，安全稳妥发展先进核电，推动防城港红沙核电二期及三期项目尽快建成。大力发展可再生能源，推动发展分布式光伏发电，利用荒山荒地、盐碱地、滩涂、水面等未利用地及采矿废弃地，探索灵活的土地供应方式，推进各种类型的光伏电站建设，鼓励农光互补、渔光互补、风光互补等光伏发电，加快门崖岭风电场、滩营风电场等陆上风电项目建设……加强城乡配电网改造，加快推进增量配电试点改革工作，建设智能电网和分布式能源。优化电力输送通道布局，重点规划优化核电、煤电等重大电源项目输电线路通道，推进主城区网架布局“网格化”，加速智能变电站、智能配电房等智能电网技术应用，建设满足新型城镇化用电需求的城市配电网。”本项目为风力发电项目高压送出线路工程，符合《防城港市生态环境保护“十四五”规划》。 4、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 项目与《输变电建设项目环境保技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析见下表： 表1-1 项目与输变电建设项目环境保护要求符合性分析 输变电建设项目环境保护要求; 本项目情况相符性分析. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合。项目不在生态保护红线、饮用水源保护区设立塔基，采用无人机牵引导线（无害化）施工方式，符合生态保护红线管控要求，选址避让自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域。. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 符合。项目架空线路选线已避开以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等区域。. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距离降低环境影响。; 符合。本项目为单回路输电线路。. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 符合，项目输电线路尽量避开集中林区，减少林木砍伐，保护生态环境。. 进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ 19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 符合。项目不涉及自然保护区。. 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 符合。项目不在饮用水源二级保护区等敏感区域设立塔基，已采取避让、减少导线跨越长度、控制导线高度，采取无人机牵引导线（无害化施工工艺）等措施，减少对环境不利影响。. 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 符合。项目输电线路因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 符合。项目输电线路已采取避让措施及增加导线对地高度等措施。. 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 符合。项目输电线路因地选择掏挖基础、挖孔桩基础、板式基础，在山丘区采用全方位长短腿与不等高基础设计，减少土方开挖。经过林区时，采取抬高导线高度，减少林木砍伐，保护生态环境。. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 符合。项目输电线路临时施工道路和牵张场等临时占地，施工结束后进行土地功能恢复。. 经过对比分析，项目输电线路符合《输变电建设项目环境保护技术要求》的相关要求。 5、与《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》符合性分析 本项目不在生态保护红线、风景名胜区、饮用水源保护区等范围内设立塔基，不涉及占用永久基本农田，项目属于输变电线性基础设施，不属于开发性、生产性建设活动，项目建设活动符合《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发﹝2022﹞142号）。 6、与《广西生态保护红线监管办法（试行）》符合性分析 项目不在生态保护红线内自然保护区、重要湿地、风景名胜区、饮用水源保护区等设立塔基，不涉及占用永久基本农田，跨越生态保护红线及饮用水源保护区导线牵引采用无人机挂线牵引方式，施工人员及施工机械均不进入生态保护红线及饮用水源保护区内，属于无害化施工，项目建设活动符合《广西生态保护红线监管办法（试行）》（桂自然资规〔2023〕4号）。 7、项目临时用地合理性分析 根据自然资源部《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号），建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。临时用地使用期限一般不超过两年。严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。项目施工期限为18个月，根据施工需要牵张场、临时便道合理占用临时用地，用地面积适宜，不扩大临时用地范围，节约用地，项目施工结束后根据占地类型复垦为原地类。因此，项目临时用地符合《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）要求。 8、生态环境管控单元符合性分析 本项目位于防城港市上思县，通过“广西生态云建设项目准入研判系统”研判，本项目涉及6个环境管控单元，具体详见下表1-2。 表1-2 项目涉及环境管控单元列表 序号; 管控单元编码; 管控单元名称; 单元分类; 备注. 1; ZH45062110003; 十万大山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线; 优先保护单元; 导线跨越，塔基不在保护区内设立. 2; ZH45062110005; 上思县那板水库饮用水水源保护区一般生态空间; 优先保护单元. 3; ZH45062110006; 上思县其他优先保护单元; 优先保护单元; /. 4; ZH45062120002; 上思县城镇空间重点管控单元; 重点管控单元; /. 5; ZH45062120003; 上思县其他重点管控单元; 重点管控单元; /. 6; ZH45062130001; 上思县一般管控单元; 一般管控单元; /. 项目与《防城港市生态环境准入及管控要求清单（2023年）》符合性分析见下表1-3。 |

表1-3 项目与管控单元生态环境准入及管控要求符合性分析

| 序号 | 管控单元名称 | 管控类别 | 生态环境准入及管控要求 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十万大山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1．生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线划定后，未经批准，严禁擅自调整。因国家重大项目建设需要，确需占用生态保护红线的，按照国家和自治区规定的程序办理用地审批。 2．允许的有限人为活动按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局＜关于加强生态保护红线管理的通知（试行）＞》（自然资发〔2022〕142号）《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区生态环境厅 广西壮族自治区林业局 广西壮族自治区海洋局关于印发广西生态保护红线监管办法（试行）的通知》（桂自然资规〔2023〕4号）和自治区级环境管控及准入要求清单进行管控。 3．饮用水水源保护区以及生态公益林、天然林执行国家、自治区以及市县相应法律法规要求。 | 符合。项目为架空输电工程，不在保护区去内新建塔基，导线采用无人机牵引施工，对生态功能不造成破坏。 |
| 2 | 上思县那板水库饮用水水源保护区一般生态空间 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1．饮用水水源保护区按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《中华人民共和国水污染防治法》《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》《广西壮族自治区水污染防治条例》等相关法律法规进行管理。 2．国家级公益林依据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）进行管理，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按规定实行占补平衡。一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 3．对所有天然林实行保护，禁止毁林开垦、将天然林改造为人工林以及其他破坏天然林及其生态环境的行为。对纳入保护重点区域的天然林，除森林病虫害防治、森林防火等维护天然林生态系统健康的必要措施外，禁止其他一切生产经营活动。开展天然林抚育作业的，必须编制作业设计，经林业主管部门审查批准后实施。严格控制天然林地转为其他用途，除国防建设、国家重大工程项目建设特殊需要外，禁止占用保护重点区域的天然林地。在不破坏地表植被、不影响生物多样性保护前提下，可在天然林地适度发展生态旅游、休闲康养、特色种植养殖产业。 4．国家保护林地，严格控制林地转为非林地，实行占用林地总量控制，确保林地保有量不减少。各类建设项目占用林地不得超过本行政区域的占用林地总量控制指标。矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设，应当不占或者少占林地；确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依法办理建设用地审批手续。。 | 符合。项目为架空输电工程，不在那板水库饮用水源保护区内新建塔基，导线采用无人机牵引施工，不对保护区内林木砍伐作业，不破坏保护区公益林地。 |
| 3 | 上思县其他优先保护单元 | 优先保护单元 | 空间布局约束 | 1．除符合国土空间规划建设和布局要求，以及市级以上矿产资源总体规划、能源开发利用规划、线性工程规划外，原则上按限制开发区域的要求进行管理。 2．严格控制占用湿地。禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 3．有限人为活动按照《中华人民共和国湿地保护法》《广西壮族自治区湿地保护条例》和自治区总体生态环境准入及管控要求进行管控。 4．列入国家和自治区重要湿地名录的湿地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变湿地用途。因基础设施建设等确需占用或者改变湿地用途的，县级以上人民政府有关主管部门在依法审查办理用地手续时，应当征得同级人民政府林业主管部门和该湿地主管部门的同意。在列入一般湿地名录的湿地进行矿产资源勘查、开发或者进行交通、水利、电力、天然气、通讯等重点工程建设，应当不占用或者少占用湿地。确需占用湿地的，县级以上人民政府有关主管部门在依法审查办理建设项目用地手续时，应当征求同级人民政府林业主管部门和该湿地主管部门的意见。 5．生物多样性维护功能（极）重要区、水源涵养功能（极）重要区按照自治区总体生态环境准入及管控要求进行管控，严格限制破坏生物多样性维护功能、水源涵养功能的活动。 6．国家级公益林：依据《国家级公益林管理办法》（林资发〔2017〕34号）进行管理，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地。确需使用的，严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。经审核审批同意使用的国家级公益林地，可按规定实行占补平衡。一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 7．天然林：对所有天然林实行保护，禁止毁林开垦、将天然林改造为人工林以及其他破坏天然林及其生态环境的行为。对纳入保护重点区域的天然林，除森林病虫害防治、森林防火等维护天然林生态系统健康的必要措施外，禁止其他一切生产经营活动。开展天然林抚育作业的，必须编制作业设计，经林业主管部门审查批准后实施。严格控制天然林地转为其他用途，除国防建设、国家重大工程项目建设特殊需要外，禁止占用保护重点区域的天然林地。在不破坏地表植被、不影响生物多样性保护前提下，可在天然林地适度发展生态旅游、休闲康养、特色种植养殖产业。 8．矿产资源开发活动、新能源建设项目以及线性工程项目等要符合法律法规以及国土空间规划、生态功能区划、环境规划、行业规划等要求，不得破坏生态、降低环境质量。乡村振兴项目建设的审批简化和豁免要符合有关规定，不得影响区域主导生态功能、降低区域生态环境质量。 9．勘查矿产资源，必须依法取得探矿权。探矿权人应当按照勘查许可证规定的勘查区块范围和勘查项目进行勘查，并按照批准的勘查设计施工，不得越界勘查，不得擅自进行采矿活动。 10．国家保护林地，严格控制林地转为非林地，实行占用林地总量控制，确保林地保有量不减少。各类建设项目占用林地不得超过本行政区域的占用林地总量控制指标。矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设，应当不占或者少占林地；确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依法办理建设用地审批手续。 11．江河源头区严控可能造成水土流失的生产建设活动；逐步实施林分改造，种植有利于涵养水源、保持水土、保护植被的林种。 | 符合。项目塔基不涉及占用湿地、公家级公益林、天然林，占用其他林地依法办理使用林地手续，项目建设符合国土空间规划建设和布局要求，项目建设施工建设过程实施水土保持防治措施，施工结束后恢复植被，减少水土流失。 |
| 4 | 上思县城镇空间重点管控单元 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1．城市建成区内禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目，已建成企业应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。 2．城区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。 3．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。 | 符合。本项目为输电线路工程，不属于高耗能、高排放及畜禽养殖及涉重金属项目。 |
| 5 | 上思县城镇空间重点管控单元 | 重点管控单元 | 污染物排放管控 | 1．城区内基本消除生活污水直排口和收集处理设施空白区，有效杜绝污水直排水体。 2．提高污水处理能力，完善既有污水处理厂和新建、扩建污水处理厂配套管网建设，基本实现城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理。 3．县级城市建成区污水处理率不低于85%，污水处理设施必须达到一级A排放标准。 4．加大淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉力度。依法依规加快淘汰老旧柴油货车。严格控制施工和道路扬尘污染。禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs 含量涂料和胶粘剂。 5．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 6．到2025年，上思县实验小学大气省控站点PM2.5浓度达到自治区下达的指标要求。 | 符合。项目不涉及。 |
| 6 | 上思县其他重点管控单元 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1．规划产业园区应当依法依规进行审批。 2．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。 3．严格生态环境准入，合理控制工业企业、矿产资源开发规模与强度，优先避让生态环境敏感区域。 4．强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。 | 符合。项目不涉及。 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1．规划产业园区建设应同步完善污水处理设施及管网建设；园区及园区企业主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，确保环境质量达标。 2．工业企业应当落实大气污染防治要求，采取有效措施，强化企业大气污染物排放精细化管理、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设。积极推广园区集中供热。强化园区堆场扬尘控制。推动重点行业VOCs的排放管控，加强VOCs排放企业源头控制。加快实施低VOCs 含量原辅材料替代。 3．矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 4．强化拟规划园区施工扬尘、堆场扬尘控制。 |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。完善区域应急联动机制。 2．加强生态环境监管，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、大气、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库安装在线监测装置。 |  |

综上分析，项目建设符合防城港市生态环境准入及管控要求。

二、建设内容

| 地理位置 | 项目线路起自华润上思叫安镇那坡升压站西北侧出线架构，向西北走线讫于茶花变电站，在茶花变电站内扩建1个220kV 出线间隔。线路路径约37.8km，线路全线位于防城港市上思县境内，跨越明江。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 华润上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程于2024年11月22日取得防城港市大数据和行政审批局批复（防审批市政交通环保〔2024〕177号），根据《华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程环境影响报告表》及其环评批复，变更前工程建设内容为：新建220kV送出线路长度25.5km，起于220kV在妙光伏升压站，终至茶花变电站出线间隔；在茶花站外面向站内220kV配电装置从右到左第一个间隔扩建1回220出线间隔，现将间隔仅在前期预留位置建设；送出线路共规划使用10种塔型，杆塔总数67基，其中直线塔34基，耐张塔33基。 目前华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程还未开工建设。由于原定在妙升压站场址及部分场区范围在农垦集团范围，导致原规划场址范围无法满足光伏电场建设要求，原定在妙升压站转移至叫安镇地块，升压站位置同步发生了变化，从而送出线路的路径发生了改变。 由于在妙升压站场址发生变更后导致送出线路发生改变，变更后项目送出线路起自华润上思叫安镇那坡升压站西北侧架构，采用单回路双分裂架空出线，电压等级为220kV，向东北方向走向终至茶花变电站，新建线路总长37.8km，茶花变电站扩建1个220 kV出线间隔，杆塔总数93基。 根据原环境保护部关于《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射〔2016〕84号），输变电建设项目发生清单中一项或一项以上，且可能导致不利环境影响想住加重的，界定为重大变动，其他变更界定为一般变动。变更后项目建设内容对比原环评批复建设内容见下表2-1。 表2-1 本项目变动情况对比一览表 序号; 重大变动清单内容; 原环评建设内容; 变更后建设内容; 是否涉及重大变动. 1; 电压等级升高。; 220kV; 220kV; 否. 2; 主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的30%。; 不涉及; 不涉及; /. 3; 输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。; 25.5km; 37.8km，路径长度增加48%。; 是. 4; 变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过500米。; 不涉及; 不涉及; /. 5; 输电线路横向位移超出500米的累计长度超过原路径长度的30%。; 在妙升压站出线~茶花变电站; 叫安镇那坡升压站出线~茶花变电站，仅临近茶花变电站约760m路径与原路径重叠，位移路径超过原路径97%。; 是. 6; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。; 不涉及; 不涉及; /. 7; 因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。; 2处; 5处; 是. 8; 变电站由户内布置变为户外布置。; 不涉及; 不涉及; /. 9; 输电线路由地下电缆改为架空线路。; 架空; 架空; 否. 10; 输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。; 单回路; 单回路; 否. 根据本项目由于在妙变升压站场址发生变化导致送出线路位移路径超过约路径97%，路径长度增加48%以上，新增电磁和声环境敏感目标超过原数量150%，因此，项目构成重大变动，故对华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程重新进行环境影响评价并重新报批项目环境影响评价文件。 2、项目组成及建设内容 项目新建华润上思叫安镇那坡升压站~茶花变电站220kV输电线路，线路路径总长37.8km，单回路，新建杆塔93基，沿线架设2根0PGW光缆，并扩建茶花电站1个出线间隔，项目组成及建设内容详见表 2-2。 表2-2 项目组成及建设内容一览表 工程组成; 建设内容; 建设内容. 主体工程; 线路工程; 架空线路路径总长37.8km，单回路，共使用铁塔93基，其中单回路直线塔50基，单回路耐张塔25基，双回路耐张塔16基。. 沿新建输电线路架设2根0PGW光缆，纤芯数量及类型为24芯G.652D。. 间隔扩建; 在茶花电站扩建1个220kV出线间隔。. 临时工程; 临时道路; 项目线路沿线可利用农村道路、机耕路等作为施工道路。部分杆塔位于山上需要修建人抬道路，总长约7.1km，宽为1m，依地形布设，大部分仅简单修整（清理植被），占地面积约7100m2，属于临时占地。. 牵张场; 每隔5公里设置1处牵张场，共设置7处。占地面积1400m2，属于临时占地。. 环保工程; 噪声; 选用合适的导线面积、分裂间距，尽量抬高导线高度。. 电磁辐射; 合理选线，尽量避开环境敏感目标，合理设计塔型，选用合适的导线面积、分裂间距及金具附件等，尽量提高导线高度，设置安全警示标志。. 生态环境; 剥离表土临时堆放，并采取密目网临时覆盖，施工结束后回覆表土并复种绿植。合理布置施工现场尽量减少施工占地，雨天停止施工。. 2、建设规模及主要工程参数 （1）线路工程 电压等级：220kV 线路起讫点：线路起点叫安镇那坡升压站，终至茶花变电站。 回路数及线路长度：单回路。线路路径总长度约37.8km，架空线路。 架空导线型号：2×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线。 表2-3 JL/LB20A-300/40导线机械物理特性参数表 参数名称; 型号 单位; JL/LB20A-300/40. 铝股/直径; 根数/mm; 24/3.99. 钢股/直径; 根数/mm; 7/2.66. 铝部截面积; mm2; 300.09. 钢部截面积; mm2; 38.90. 综合截面积; mm2; 338.99. 计算直径; mm; 23.94. 额定抗拉力; KN; ≥94.69. 弹性系数; N/mm2; 69000. 线膨胀系数; l/℃; 20.6×10-6. 直流电阻不大于(20℃); Ω/km; ≤0.09211. 参考重量; kg/km; 1085.5. 地线型号：全线架设 2 根24芯 OPGW-24B1-80光缆，光缆机械物理特性参数分别见表2-4。 表2-4 OPGW机械物理特性参数表 参数; 型号 单位; OPGW-24B1-80. 光缆结构型式; /; 6/4.1/20AS，SUS1/4.1. 综合截面积; mm2; 79.22. 计算外径; D/mm; 12.3. 额定拉断力; kN; ≥86. 20℃直流电阻; Ω/km; ≤1.085. 短路电流容量; （kA2•s); ≥43.7. 线膨胀系数; N/mm; 13×10-6. 弹性模数; GPa; 162. 参考重量; kg/km; ≤569.0. 铁塔：新建铁塔根据《南方电网公司 110kV～500kV 输电线路杆塔标准设计 V2.0应用手册》2C1X1、2C2W8 模块，设计采用2C1X1-ZM1、ZM2、ZM3、ZM4型单回路直线塔， 2C1X1-J1、J2、J3、J4、JD型单回路耐张塔， 2C2W8-J2、J3、J4、JD、Z3、Z4、Z5型双回路耐张塔。项目线路全线使用杆塔型号及呼高情况如下： 表2-5 项目使用杆塔型号及呼高 桩号; 塔型; 塔呼高（m）; 桩号; 塔型; 塔呼高（m）. JB0; GJ-14.5; 14.5; ZA56; 2C1X1G-J1; 36. JA1; 2C2W8-JD; 15; ZA57; 2C1X1-ZM4; 48. ZA2; 2C1X1-J2; 30; ZA58; 2C1X1-ZM4; 39. ZA3; 2C1X1-ZM3; 54; ZA59; 2C1X1-ZM4; 45. JA2; 2C1X1-J2; 30; ZA61; 2C1X1G-J1; 36. ZA5; 2C1X1-ZM3; 48; JA14; 2C1X1G-J3; 36. ZA7; 2C1X1-ZM2; 42; ZA63; 2C1X1-ZM4; 54. ZA8; 2C1X1-ZM3; 48; JA15; 2C1X1G-J2; 36. ZA9; 2C1X1-ZM1; 33; ZA65; 2C1X1-ZM4; 51. JA3; 2C1X1-J1; 27; JA16; 2C1X1G-J1; 36. ZA11; 2C1X1-ZM1; 33; ZA67; 2C1X1-ZM1; 24. ZA12; 2C1X1-ZM1; 30; ZA68; 2C1X1-ZM1; 24. JA4; 2C1X1-J1; 24; ZA69; 2C1X1-ZM1; 24. ZA14; 2C1X1-ZM3; 45; JA17; 2C1X1G-J1; 36. JA5; 2C1X1G-J2; 36; ZA71; 2C1X1-ZM2; 36. JA6; 2C1X1G-J2; 36; ZA72; 2C1X1G-J1; 36. JA7; 2C1X1G-J3; 36; ZA73; 2C1X1-ZM3; 54. ZA18; 2C1X1-ZM3; 45; ZA74; 2C1X1-ZM2; 42. ZA19; 2C1X1-ZM3; 48; JA18; 2C1X1-J3; 27. JA8; 2C1X1G-J1; 36; ZA77; 2C1X1-ZM4; 54. ZA21; 2C1X1-ZM2; 39; JA19; 2C1X1G-J2; 36. JA9; 2C1X1-J4; 30; ZA80; 2C1X1-ZM4; 36. ZA23; 2C1X1-ZM2; 33; JA20; 2C1X1G-J1; 36. ZA24; 2C1X1-ZM2; 33; ZA82; 2C1X1-ZM4; 39. ZA25; 2C1X1-ZM2; 39; ZA83; 2C1X1-JD; 30. ZA26; 2C1X1-ZM4; 54; JA21; 2C2W8-JD; 30. ZA28; 2C1X1-ZM3; 36; ZA85; 2C2W8-Z5; 48. JA10; 2C1X1G-J2; 36; ZA86; 2C2W8-Z5; 48. ZA30; 2C1X1-ZM1; 36; JA22; 2C2W8-J3; 30. ZA31; 2C1X1-ZM1; 36; JA23; 2C2W8-JD; 30. ZA32; 2C1X1-ZM4; 33; JA24; 2C2W8-JD; 27. ZA33; 2C1X1-ZM4; 54; ZA90; 2C2W8-Z4; 39. ZA34; 2C1X1-ZM3; 33; ZA91; 2C2W8-Z5; 48. ZA35; 2C1X1-ZM4; 42; ZA92; 2C2W8-Z2; 39. ZA37; 2C1X1-ZM4; 51; JA25; 2C2W8-J2; 30. JA11; 2C1X1G-J2; 36; ZA94; 2C2W8-Z3; 54. ZA39; 2C1X1-ZM3; 54; ZA95; 2C2W8-JD; 30. ZA40; 2C1X1-ZM1; 30; ZA96; 2C1X1-ZM3; 48. JA12; 2C1X1G-J2; 36; JA26; 2C1X1-J2; 15. ZA42; 2C1X1-ZM4; 45; JA27; 2C1X1-J3; 15. ZA43; 2C1X1-ZM3; 45; ZA99; 2C1X1-ZM1; 36. ZA45; 2C1X1-ZM3; 39; ZA100; 2C1X1-ZM1; 36. ZA46; 2C1X1-ZM2; 42; JA28; 2C1X1-JD; 30. JA13; 2C1X1G-J2; 36; JA29; 2C2W8-JD; 30. ZA49; 2C1X1-ZM3; 54; JA30; 2C2W8-J3; 30. ZA50; 2C1X1-ZM4; 45; JA31; 2C2W8-JD; 21. ZA52; 2C1X1-ZM4; 48; JA32; GJ-14.5; 14.5. ZA54; 2C1X1-ZM4; 48. 塔杆基础：直柱板式基础、掏挖基础、人工挖孔桩基础。 绝缘子：210kN 盘型（复合）绝缘子，型号为 U100BLP-2；70kN 盘形（复合）绝缘子；型号为 U70BLP-2。 金具：导线耐张线夹采用普通液压型线夹，导线悬垂线夹采用常规的U 型螺丝固定型悬垂线夹。 地形比例：平地占25%，泥沼3%，丘陵22%，山地40%，高山大岭10%。 污秽等级：本工程线路全线按C级污秽区设计。 （2）扩建间隔 ①茶花变电站 220kV 茶花变电站位于防城港市上思县东北边约4.5km，上思收费站附近。现有主变容量 1×180MVA，电压等级为 220kV。 220kV 配电装置终期为双母线接线方式，设备布置方式为户外GIS 布置。终期规划 220kV 出线 6 回，已出线2回，即茶花~海港，茶花~仙鹤，备用间隔4回。出线相序为：站外面向 220kV茶花站出线构架从左至右。 ②本期建设内容 本期在 220kV茶花变电站内扩建 220kV出线间隔 1 个，新建该间隔的母线及设备。 3、工程占地 本工程占地包括扩建间隔区、杆塔施工区、牵张场区、临时施工便道，总占地面积23043m2，其中永久占地14543m2，临时占地8500m2。 4、线路主要交叉跨越情况 线路主要交叉跨越情况见下表2-6。 表2-6 新建线路主要交叉跨越情况一览表 序号; 名称; 次数; 穿/跨越方式; 备注. 1; 高速; 1; 跨越; S60合那高速. 2; 省道; 1; 跨越; S313省道. 3; 村级公路; 17; 跨越. 4; 220kV线路; 1; 钻越. 5; 35kV线路; 5; 跨越. 6; 10kV线路; 7; 跨越. 7; 架空通信线路（含光缆）; 6; 跨越. 8; 弱电线路; 10; 跨越. 5、导线对地距离及交叉跨越距离设计要求 本工程导线对地及交叉跨越距离的要求值见表2-7。 表2-7 导线对地及交叉跨越距离要求表 线路经过地区或跨越物名称; 最小距离（m）; 备注. 居民区; 7.5; 40℃弧垂. 非居民区; 6.5; 40℃弧垂. 交通困难地区; 5.5; 40℃弧垂. 步行可以到达的山坡; 5.5; 最大风偏. 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石; 4.0; 最大风偏. 对树木自然生长高度的垂直距离; 4.5; 40℃弧垂. 对果树、经济作物的垂直距离; 4.0; 40℃弧垂. 建筑物; 垂直距离; 6.0; 40℃弧垂. 净空距离; 5.0; 最大风偏. 高速公路、一级公路; 至路面; 8.0; 70℃弧垂交叉角应大于70°. 一般公路; 至路面; 8.0; 40℃弧垂. 通航河流; 至五年一遇洪水位; 7.0; 70℃弧垂. 至最高航行水位时最高桅顶; 3.0. 不通航河流; 至白面一遇洪水位; 4.0; 40℃弧垂. 电力线、通信线; 至导线或地线; 4.0; 40℃弧垂. 注：本工程全线按非居民区考虑. 6、拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建 工程建设不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建项目。 7、土石方平衡 根据《华润电力上思在妙100MW农光互补发电项目送出线路工程（变更）项目申请报告》，项目总挖方量2186m3，总填方2186m3，无借方，无弃方。由于塔基点分散的特点，且单个基础施工产生的余土量较少，施工后期直接回填平整到杆塔连梁内，压实整平，不外弃；扩建间隔施工多余土方平摊于升压站空地上，平摊后裸土表面采取硬化铺垫，不外弃土方。 |
| 总平面及现场布置 | 1、线路线径走向 线路自新建光伏升压站向西出线后，随即折向东北方向走线，经渠灵、大新二队，在贯低北侧跨越乡道016后继续向东北方向走线，经江洞在渌连附近折向北走线，经那榄、及贯、那楼、那活、那叫，在华加附近再次折向东北方向走线，经渌埋、寺城，在渌何北面跨越S60合那高速及省道313后，线路左转，跨越念伦水库后线路折向西走线，经板回在渌雇附近进入220kV茶花变电站。线路全长约37.8km，全线单回路走线，均在上思县境内走线，曲折系数1.5。线路全线位于防城港市上思县境内，项目路径走向图见附图2。 2、扩建间隔 茶花变电站目前已建成投运，220kV出线共有6个间隔，已用2个间隔，4个备用间隔。从右到左，使用第 1 个间隔。茶花变电站扩建220kV 出线间隔布置如图2-1。 图2-2茶花变电站220kV出线实景示意图 3、施工现场布置 （1）扩建间隔工程 施工场区：堆料场等施工场地布置在茶花变电站围墙内；不设施工生产生活营地；施工所需混凝土采取外购商用混凝土，运输至施工场地，不另设混凝土搅拌系统。 施工道路：利用现有的县道及乡村水泥道路、进站道路，交通方便，施工所需要的水泥、黄沙、石料等建筑材料向附近的正规建材单位外购。 施工用水、用电：扩建间隔工程施工用水、用电利用所在变电站现有给水及供电设施，通讯设施利用变电站周边现有通讯设配。施工期间用水、用电及对外通讯均能满足施工需要。 （2）输电线路工程 施工营地：输电线路施工人员租用当地居民房屋，不搭建施工生产和生活营地。 混凝土生产系统：输电线路工程塔基施工所需混凝土较少，采取外购商用混凝土，不设置混凝土搅拌站。 施工用水：线路工程施工用水较少，可以考虑就近在附近沟渠及村庄取用，或通过汽车运送。 塔基施工临时场地：输电线路施工区域主要为塔基区，包括基础开挖区域、开挖土石方临时堆放区域、施工材料临时堆放区域、铁塔组立占地区，施工现场采取铺垫彩条布保护土地，施工结束后清理建筑垃圾及剩余的建筑材料，并对土地进行翻松，进行复耕和植被恢复。 施工道路：沿线交通运输条件良好，主要利用县道以及村与村之间的乡村道路及机耕路，局部地区机耕路受雨季影响较大，在线路施工过程中，需要对机耕路路面进行局部修补。施工材料利用已有的道路运输至距离杆塔最近的地点，再经过修建施工便道，将施工材料运至施工区域。人抬道路主要利用已有田间、林间小道。施工结束后及时进行复垦或迹地恢复，并加强植被抚育。 牵张场：本项目线路沿线共设置7处牵张场，用于摆放张力机、牵引机和导线，不需对场地进行平整。牵张场一般选择地形平缓的场地进行施工，尽量避免占用林地及耕地，施工过程中不破坏原始地貌，牵张场均采取直接铺设钢板或苫布铺垫的方式，使用完毕后恢复原始功能。 |
| 施工方案 | 1、施工期 施工备料、架空线路施工便道的施工，之后进行基础施工，包括电气设备基础开挖、杆塔基础开挖、回填等；基础开挖完成后进行基础浇筑、构筑物建设，接着进行设备安装、线路杆塔组立和进行线路及配套光缆线的拉线和对接等。 施工准备 塔基施工 杆塔组立 架线施工 扬尘、噪声、固体废物、生态影响 工程验收投入运营 噪声、固体废物 投入运行 噪声、工频电磁场 图2-2架空线路施工工艺及产污节点图 |
| 施工方案 | 施工准备 支架施工 设备安装 线路架设 扬尘、噪声、固体废物、生态影响 工程验收 噪声、固体废物 投入运行 图2-3扩建间隔施工工艺及产污节点图 施工工艺流程简述： （1）架空线路工程 施工准备： 施工准备阶段主要是施工备料的施工，该工程线路材料运输尽量利用沿线已有的省道、村路等道路，交通条件良好，便于材料的运输和调配。根据实地踏勘，本工程线路新建杆塔均位于林地、草地、荒地中，可修建临时施工道路或采用钢板铺设至塔位，以便开展机械化施工作业。材料装卸、运输及堆放将产生少量扬尘、噪声。 塔基础施工： ①在塔基础开挖放坡前需先对其剥离表层土，表土剥离堆放在塔基临时施工场地，并设置临时隔离、拦挡等防护措施。 ② 基坑开挖和混凝土浇筑：该项目塔基基础采用掏挖基础、桩基础，混凝土可直接卸入基槽（坑）内；混凝土浇筑完后，外露部分应适当覆盖，洒水养护；拆模后，及时回填土方并夯实。 ③ 余土弃渣堆放塔基开挖回填后，尚余一定量的土方，但最终塔基占地区回填后一般仅高出原地面不足 10cm，考虑到塔基弃渣具有点多、分散的特点，因此将余土就近堆放在塔基区，采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压，夯实工具采用夯锤。施工结束后回覆表土。 杆塔组立： 采用内拉线悬浮抱杆或外拉线悬浮抱杆分段分片吊装。铁塔组立采用分片分段吊装的方法，按吊端在地面分片组装，吊至塔上合拢，地线支架与最上段塔身同时吊装。吊装或大件吊装时，吊点位置要有可靠的保护措施，防止塔材出现硬弯变形。 线路架设方式： 架线施工的主要流程：施工准备（包括通道清理）→放线（地线架设采用一牵一张力放线，导线架设采用一牵四或一牵二张力放线）→紧线→附件及金具安装。本工程优先选取邻近道路的转角塔位附近作为牵张场，可减少临时道路的修建，本工程放线采用张力机放线，导引绳采用八角旋翼无人机展放，导线采用一牵二张力展放；直线塔紧线，转角塔平衡挂线，地线展放采用一牵一张力放线施工工艺，转角塔紧线。牵张场使用时间多在 10~15 天，施工结束后应及时对牵张场进行植被恢复。 组塔和架线完成后，对塔基基面进行防护。护面前先清除基层表面的泥土、杂物，并依基面排水坡度做成斜面，以利基面排水。对塔位表层采取人工植被，保护基面及边坡。 （2）扩建间隔工程 ①施工准备阶段主要是施工备料的运输和堆放施工。 ② 支架施工：支架基础施工：定位放线→基坑开挖→基坑检查→垫层浇制→基础浇制→杯口模定位→脱杯口模→养护→画中心线和标高点。基础施工完成后进行支架组立。 ③ 设备安装 一次电气设备和二次电气设备安装。 ④ 架空线的架设 为了减少电晕损失和无线电干扰，导线不应沿地摩擦，采用小张力放线，其步骤大致如下： A 测量放线档距，计算出每根导线的长度。 B 用二部小张力放线车，在绝缘子串和附件装好后，由卷扬机驱动，在一定张力下，徐徐放线，并装放间隔棒与一定距离的引下线。 C 根据导线长度，量好尺寸，在导线上作好记录。 D 绝缘子串在构架一端连接好，在另一端按导线长度切断，装上绝缘子及其附件，用卷扬机牵引，在构架另一侧连接绝缘子串。 E 检查三相导线的驰度是否一致，并按记录表格填定真实误差。 2、施工时序及建设周期 本项目计划于2025年10月开工建设，计划于2026年11月完成建设，总施工期13个月。各项工程项目施工进度安排见表2-9。 表2-9 施工进度安排表 工程; 2025年; 2026年. 10~12月; 1~3月; 4~6月; 7~9月; 10~12月. 施工准备. 基础开挖、浇筑、回填. 铁塔组立、架线安装. 组装间隔设备、调试. 植被恢复、建成运行. |
| 其他 | 因路径处于县城周边，存在城镇开发区（规划）、生态红线、基本农田、矿场、附近电力线、村庄、水源保护地范围、土地综合治理等敏感性因素，综上所述只选用唯一路径作为本工程推荐路径方案。无比选方案。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 （1）主体功能区划 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区主体功能区规划的通知》（桂政发〔2012〕89号），项目所在上思县属于“限制开发区域（重点生态功能区）”，其功能定位：提供生态产品、保护环境的重要区域，保障国家和地方生态安全的重要屏障，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发，可实行保护性开发，因地制宜发展资源环境可承载的适宜产业和旅游业等服务业，引导部分人口逐步有序转移，根据不同地区的生态系统特征，增强生态服务功能；形成重要的生态功能区。能源和矿产资源丰富的地区；按照“点状开发、面上保护”原则，适度开发能源和矿产资源，发展当地资源环境可承载的特色优势产业。按照国家和自治区综合交通网络建设规划布局，统筹规划建设交通基础设施。桂东北生态功能区，以灌阳、阳朔、恭城、富川等县为重点，着力加强以水源涵养、森林生态和维护生物多样性为主要内容的生态建设。 本工程为高压输电线路工程，项目建设能为当地工业、农业和旅游业发展提供电力保障，促进经济发展，项目施工期严格控制施工范围，采取有效水土保持措施，对区域生态环境影响较小；运营期不产生大气污染物，不新增废水排放量，不涉及工业污染物排放和第三产业污染，对生态环境质量无影响，因此符合《广西壮族自治区主体功能区规划》的要求。 （2）生态功能区划 根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市生态功能区划的通知》。（防政办发〔2011〕67 号），项目沿线途径Ⅰ1-1十万大山水源涵养与生物多样性保护功能区、Ⅱl-1北部低山盆地农林牧畜产品提供功能区、Ⅱ1-2中部农林牧畜产品提供功能区。 ①十万大山水源涵养与生物多样性保护功能区 该区总面积2301.7km2，占全市总面积的37.0％。主要分布在十万大山山脉，包括十万大山国家级自然保护区、防城金花茶国家级自然保护区，防城区的垌中镇、那良镇、扶隆乡、大菉镇东南部和西北部、滩营乡西北部、那棱镇西北部，东兴市马路镇北部，上思县南屏乡南部、叫安乡东部、思阳镇南部、公正乡南部。十万大山是一条由西南往东北走向的山脉，峰脊线作直线状伸展，高度在1000- 1400m之间。山峰顶部多由砾岩、砂岩等硬岩形成。土壤主要为酸性岩发育而成的酸性土，土壤类型主要有赤红壤红壤、紫色土等。山上森林茂密，地带性植被为热带季风常绿阔叶林，垂直带上有山地常绿阔叶林和山顶矮林。十万大山和金花茶自然保护区的天然植被保存良好，水源涵养能力较强，是江河的源头和水源涵养区，是防城港市目前天然地带性植被保存最好的地区，生态系统结构相对完整，生物种类繁多，拥有大量珍稀、特有和古老的生物种类，是自然保护区分布的主要区域。本区主导的生态服务功能为水源涵养和生物多样性保护。 主要生态环境问题：自然保护区设施未完善，技术力量和管理水平较低；资金和保护与管理压力日趋增加；保护区周边人为干扰较大，生物自然栖息地遭到破坏和破碎化，生物多样性受到严重威胁；除自然保护区外的集体林区，天然林较少，以人工林为主的森林结构单一，涵养水源、保持水土等生态服务功能下降生态系统服务功能退化，特别是旱季江河水量锐减。 主要保护方向与措施：围绕生物多样性保护核心，突出自然保护区建设和水土保持与水源涵养的重点，提高水源涵养与生物多样性保护的功能。加强自然保护区建设和资金投入，以及管理与技术人员的培训，完善管理设施的体系，禁止对生物多样性有影响的经济开发；保护自然生态系统与重要物种栖息地，维护生态系统完整性；加强对天然林、水源林和防护林的保护管理；落实公益林、退耕还林政策及补偿机制；发展生态旅游业、绿色农林产品基地。 ②北部低山盆地农林牧畜产品提供功能区 该区总面积764.1km2，占全市土地面积的12.3％。范围包括上思县那琴乡、在妙镇、思阳镇、公正乡。以丘陵、盆地为主，海拔100～200m，土壤主要为水稻土、冲积土、赤红壤，光照充足，以发展农、林、果等农作物，主要种植的农作物有水稻、甘蔗、水果、玉米、木薯等，为主要产粮区和甘蔗产区。重点发展优质水稻，尤其是优质糯米，引进和推广良种甘蔗。本区主导生态服务功能为农林畜牧产品提供。 主要生态环境问题：本区域季节性干旱比较严重；长期大量的化肥使用造成土壤的板结，土地生产力下降；对水体存在一定的农业面源污染，特别是农药污染；农产品安全质量有待提高。 主要保护方向与措施：保护基本农田，建设生态农业，大力开展农田水利建设，加强水土流失的治理，提高农田质量；进行土地整理，实施分类经营，根据不同的地形、地貌和坡度规划发展农、林、果、牧等产业，发展绿色食品和有机食品的生产；加强农林业产品的市场监管，坚决禁止销售和使用已明令禁止的高毒高残留农药和兽药。 ③中部农林牧畜产品提供功能区 该区总面积832.4 km2，占全市土地面积的13.4％。范围包括上思县平福乡、华兰乡、叫安乡、南屏瑶族乡。以丘陵、盆地，海拔75～150m，土壤以赤红壤为主，光照充足，以发展农、林、果等农作物，经济林以八角、肉桂为主，商品林以桉树、松树为主，果树林有龙眼、荔枝、柑橘等，林下又兼发展畜牧业。本区的主导生态服务功能为农林畜牧产品提供。 主要生态环境问题：旱地的开垦或经济果木林种植、抚育造成水土流失；桉树和经济林林种和群落结构单一，造成病虫害突发的可能性加大；天然林面积比重过少。 主要保护方向与措施：加强土地整理，合理利用土地资源，提高植被覆盖率，减少水土流失；充分利用农作物秸秆、牲畜粪便，推广“养殖-沼气-种植”生态农业模式；针对本区域的特点，引进农林产品深加工产业，提高农林产品的附加值；大力推进无公害农产品、绿色食品、有机食品等特色生态农业产业；改变林木品种单一化现状，减少森林虫害灾害；推广高效农业，提高土地的综合利用能力。 项目输电线路运行过程中无工艺废水和工艺废气产生，属于环境友好型项目。项目线路沿线塔基不涉及占用基本农田、饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区，项目建设中将尽可能直接利用或改造现有道路作为场内施工运输道路，以减少对林地的占用，项目永久占地（杆塔）占地面积小，对现有林地影响有限。通过采取严格水保、环保措施及施工期结束后强化林地的保护和恢复，项目建设不改变区域生态功能，符合《防城港市生态功能区划》要求。 （3）生态环境现状 ①土地利用类型 本工程占地包括扩建间隔区、杆塔施工区、牵张场区和施工道路区，扩建间隔在茶花变电站内预留的空地扩建，占地类型为公用设施用地，其他杆塔、牵张场等占地类型主要为其他林地、旱地、其他园地等。 ②植被类型 根据现场调查，本工程线路沿线主要为旱地、丘陵及山地，旱地主要种植甘蔗、玉米等，丘陵及山地地区植被茂密，主要为桉树、松树、灌木、杂树等植物，工程所属区域自然生态环境良好，沿线典型植被现状见下图3-1。 图3-1 项目线路沿线植被情况. 根据实地调查，按照现行的《中华人民共和国野生植物保护条例（2017 年修订）》及《国家重点保护野生植物名录》（2021 年第 15 号）及《广西壮族自治区重点保护野生植物名录》（桂政发〔2023〕10号），项目沿线未发现国家及地方重点保护野生植物，无古树名木。 ③陆生生物现状 区域植被覆盖单一，生物多样性水平较低。本项目所在区域人类活动较为频繁，野生动物生境大多已遭到破坏，区域内野生动物资源较少，主要为适应人类活动的常见物种，如青蛙、蟾蜍、麻雀、野鸡等，调查期间未发现列入《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号）和《广西壮族自治区级野生重点保护动物名录》的重点保护动物。 ④水生生态环境现状 区域地表水体主要为明江、百包河、念伦水库、那板水库和坑塘等，根据调查，项目所涉及的水塘中鱼类以鲤科种类为多，常见的有：罗非鱼、草鱼、鲫鱼、鲶鱼、泥鳅、黄鱔等，其他地表水体水生动物主要鱼类有罗非鱼、鲶鱼、塘角鱼等。因此，项目所在区域水塘及其他地表水体水生动物主要鱼类有罗非鱼、鲫鱼、鲶鱼、塘角鱼等，水生植物为少量水葫芦、藻类等，均为当地常见种。项目评价区域无国家级、自治区级保护的鱼类等水生生物。 （4）生态敏感区调查 项目新建塔基用地不在生态保护红线范围内，JA15+1~JA16输电线路跨越十万大山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线。该保护区是森林生态系统类型自然保护区，主要保护对象包括珍贵稀有动植物资源及其栖息地、广西南部沿海地区主要的水源涵养林。项目塔基不在生态保护红线范围内建设，导线采取无人机牵引方式，施工人员及机械不进入生态保护红线内，属于无害施工，符合生态保护红线管理要求。 2、环境空气质量现状 项目位于防城港市上思县，属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据广西壮族自治区生态环境厅公开的《自治区生态环境厅关于通报2024年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），2024年上思县环境空气中各污染物平均浓度均达到《环境空气质量标准》二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。具体见下表3-1。 表3-1 2024年上思县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （µg/m3）; 标准值 （µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 3; 60; 5.0; 达标. NO2; 年平均; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年平均; 24; 35; 68.6; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0 mg/m3; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 128; 160; 80.0; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由上表3-1可知，项目所在区域六项污染物环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，区域为达标区。 3、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体主要为明江及其支流百包河、那板水库，根据防城港市生态环境局网站公布的防城港市2025年7月份生态环境质量状况，2025年7月地表水水质监测结果，明江那弄断面达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）的Ⅱ类标准。 4、声环境质量现状 项目位于农村地区，属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 根据《建设项目环评影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）的相关要求，为了解项目所在区域声环境质量，委托广西恒沁检测科技有限公司于2025年8月17日对项目现场进行声环境质量现状监测，监测报告见附件10。 （1）监测布点 根据项目输电线路及茶花变电站周边环境保护目标分布情况，本次评价设4个环境噪声监测点，详见下表3-2。 表3-2 噪声监测点布设情况 编号; 监测点位; 监测项目. N1; 茶花变电站220kV备用间隔处; 等效连续A 声级. N2; JA29塔基附近民房. N3; JA15+2~JA16线路下方. N4; 在妙升压站出线间隔处. （2）监测时间及频率 监 测1天，昼、夜各监测 1 次（昼间 06:00~22:00夜间22:00~次日 06:00）。同时现场拍照，记录采样点情况，记录GPS经纬度。 （3）监测结果 项目环境噪声监测结果见表3-3。 表3-3噪声环境现状监测结果 监测日期; 监测点位; 监测 时段; 等效连续A声级（Leq）（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 2025.8.17; 茶花变电站220kV备用间隔处; 昼间; 46.4; 55; 达标. 夜间; 43.2; 45; 达标. JA29塔基附近民房; 昼间; 45.5; 55; 达标. 夜间; 42.7; 45; 达标. JA15+2~JA16线路下方; 昼间; 46.5; 55; 达标. 夜间; 42.1; 45; 达标. 在妙升压站出线间隔处; 昼间; 45.4; 55; 达标. 夜间; 41.8; 45; 达标. 根据表3-3表明，项目线路附近敏感目标及茶花变电站声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准限值，即昼间≤ 55dB(A)、夜间≤ 45dB(A)，项目周边区域声环境质量总体上较好。 5、电磁环境质量现状 为调查本项目线路附近环境及茶花变电站电磁环境现状，特委托广西恒沁检测技术有限公司于 2025年8月17日，按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）有关规定，对本项目拟建线路及茶花变电站厂界电磁环境质量现状进行了实地监测，监测报告见附件11。 根据现状监测结果知220kV茶花变电站厂界及拟建输电线路周边环境敏感目标工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT 的控制限制，项目区域电磁环境现状良好。具体内容详见“电磁环境影响评价专题”。 6、土壤环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别附录 A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）4.2.2 可知，Ⅳ类建设项目可不展开土壤环境影响评价。 7、地下水环境质量情况 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于“E 电力-35 送（输）变电工程”，为Ⅳ类建设项目，不展开地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 新建输电线路不存在原有污染环境问题，线路沿线环境良好。 与本项目有关的原有工程为 220kV 茶花变电站一期工程。 （1）原有工程环保手续履行情况 220kV 茶花变电站属于 220kV 茶花（上思）送变电工程建设内容，2017 年 7月，原广西壮族自治区环境保护厅以《广西壮族自治区环境保护厅关于广西电网有限责任公司 220kV 茶花（上思）送变电工程环境影响报告表的批复》（桂环审〔2017〕64 号）对项目环境影响评价文件予以批复；2020 年 5 月，广西壮族自治区生态环境厅以《广西壮族自治区生态环境厅关于广西电网有限责任公司220kV茶花（上思）送变电工程（变动）环境影响报告表的批复》（桂环审〔2020〕130 号）对项目变动部分环境影响评价文件予以批复。项目于2020 年7 月开工建设，2022 年1 月项目主体工程竣工并投入调试运行，并于2022 年8 月通过了广西电网有限责任公司建设分公司的自主竣工环境保护验收。 （2）原有环境污染和生态破坏问题。根据 220kV 茶花（上思）送变电工程竣工环境保护验收意见：通过现场调查，项目建设与环境保护设施调试期落实了生态环境保护措施，未对生态环境造成不利影响；变电站围墙外工频电场强度、工频磁感应强度符合相应验收标准要求；变电站厂界噪声符合相应标准要求；施工期及环境保护设施调试期产生的固体废物得到妥善处置，电站修建有容量满足要求的事故油池，事故状态下可能产生的废油经收集后交由有资质单位处置，环境风险可控；项目施工期未对大气环境、水环境产生不利影响；环境保护设施调试期，变电站值守人员产生的生活污水经站内污水处理系统处理后定期清理，不外排。220kV茶花（上思）送变电工程落实了环评报告表及批复文件的要求，在设计、施工和环境保护设施调试期阶段均采取了有效措施控制对环境的影响，符合环境保护验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。 220kV 茶花变电站目前运行正常，运行过程中未发生环境污染事故和环保纠纷及投诉等问题。 根据现场调查及现状监测结果，本项目评价范围内电磁环境及声环境均符合相应评价标准要求，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域及电站扩建间隔边界外500m范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、重要生境等，也不涉及森林公园、地质公园、风景名胜区等特殊生态敏感区、重要生态敏感区。项目线路两侧300m内涉及的生态环境敏感区见下表3-4。 表3-4 生态环境保护目标 环境保护目标名称; 方位及最近距离; 生态主导功能. 十万大山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线; 跨越，跨越路径长度约700m.; 主要生态功能为水源涵养核心功能、生物多样性维护系统功能. 2、声环境保护目标、 项目茶花变电站场扩建间隔侧边界外200范围内无声环境敏感目标。 项目输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内声环境保护目标详见下表3-5 。 表3-5 项目线路边导线两侧40m声环境、电磁环境保护目标 名称; 功能; 数量; 建筑物楼层; 高度m; 相对位置; 执行标准/功能区类别. 渌雇屯民房; 民宅; 1; 1~2层; 6; JA27塔南侧约34m; 1. 3、电磁环境保护目标 项目茶花变电站扩建间隔侧边界外40范围内无电磁环境敏感目标，输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内电磁环境敏感目标见下表3-6。 表3-6 本项目电磁环境敏感目标一览表 名称; 功能; 数量; 建筑物楼层; 高度m; 相对位置; 导线对地高度m. 渌雇屯民房; 民宅; 1; 1~2层; 6; 线路南侧约34m; 8. 木板厂房1; 厂房; 1; 1层; 4; 线路西侧约17 m; 46. 木板厂房2; 厂房; 1; 1层; 4; 线路东侧约24 m; 45. 木板厂房3; 厂房; 1; 1层; 4; 线路西侧约19 m; 43. 木板厂房4; 厂房; 1; 1层; 4; 线路西侧约32 m; 44. 4、地表水环境保护目标 项目占地不涉及饮用水源保护区，项目附近饮用水源保护区为那板水库饮用水源保护区，那板水库水源保护区为上思县现用饮用水源，为水库型水源地，服务范围覆盖上思县县城及周边村民，设计取水量 912.5 万 t/a，实际取水量为793万t/a。取水口位于县城上游东南面约 4km 的那板水库水面，划分为一级保护区和二级保护区，其划定范围及与项目位置关系见表3-7。 表3-7 那板水库饮用水源保护区划定范围及与项目位置关系 保护级别; 划定范围; 面积km2; 与项目位置关系. 一级保护区; 水域范围：以县自来水厂取水口为半径 2000m 范围内的水域; 1.71; 跨越，JA16~ZA67段约有30m线路跨越二级陆域保护区. 陆域范围：县自来水厂取水口侧正常水位以上 200m 范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。; 2.85. 二级保护区; 水域范围：一级保护区外径向主水道 8000m 范围内的水域。; 8.80. 陆域范围：二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭范围。; 52.11. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 项目位于农村地区，属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 表3-8《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（粒径小于等于10m）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（粒径小于等于2.5m）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. （2）地表水环境质量标准 项目周边地表水体主要为明江，水水质质量参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。 表3-9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L 执行标准; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. （3）声环境质量标准 项目全线位于农村地区，属于1类声环境功能区，所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类标准。 表3-10 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 区域; 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 线路边导线地面投影两侧40m范围内及茶花变电站厂界; 1类; 55; 45. （4）电磁环境标准 区域电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为 50Hz 的公众曝露控制限制值要求。 表3-11项目所在区域执行的电磁环境质量标准 标准名称; 适用类别; 标准限值; 评价对象. 因子; 限值. 《电磁环境控制限值》; 50HZ; 工频电场强度; 4000V/m（4kV/m）; 电磁评价范围内公众 曝露控制限值. 工频磁感应强度; 100μT（0.1mT）. 注：架空输电线路线下的耕地、果园、牧草地、畜禽养殖地、养殖水面、道路等场所，其50Hz频率的电场强度控制限制为10 kV/m，且应给出警示和防护指示标志。. 2、污染物排放标准 （1）废气 施工扬尘、机械、运输车辆燃油尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-12 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.40. 3; 氮氧化物; 0.12. 4; 非甲烷总烃; 4.0. （2）噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准见表3-13。 表3-11噪声排放标准限值 单位：dB（A） 评价标准; 昼间Leq; 夜间Leq. 建筑施工场界环境噪声排放标准; 70; 55. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 55; 45. |
| 其他 | 无总量控制指标 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态影响分析 本项目对周边生态环境的影响主要体现在项目临时占地、永久占地、施工活动带来的影响。 （1）工程占地对土地利用结构的影响 本项目占地分为永久占地和临时占地，永久占地为间隔扩建用地和架空线路塔基占地，临时占地包括牵张场地、施工临时道路等占地。项目永久占地将改变现有土地的性质和功能，永久占地和临时占地将破坏地表植被，干扰野生动物的栖息。 本项目工程占地类型为主要为林地、旱地、园地等，项目杆塔占地变更为基础设施占地，占地面积较小，对区域土地利用结构影响不大。在茶花变电站扩建1个间隔，不新增扩建间隔用地，项目临时占地施工结束后恢复为原有利用类型，一般1~2年内基本可恢复原有土地利用功能，对区域土地利用结构产生影响较小。 （2）施工期对野生动物影响分析 线路施工过程中如杆塔基础开挖将对局部地表植被产生不同程度的破坏。另外施工时的噪声，也将影响施工范围内两栖、爬行类动物远离施工地，施工期噪声使得周边的野生动物都将产生规避反应，远离施工区。本区域的野生动物将受到一定影响，但施工结束后，影响将逐渐消失，当工程完成后，它们仍可回到原来的活动区域。 ①野生动物生境的影响 施工期杆塔施工区进行开挖填筑等需对植被进行清除，施工时，植被清除将导致生活在其中的动物栖息地丧失；施工区域及附近几十米范围内未受破坏生境中的野生动物也会因施工人员活动的增加而受到干扰。项目杆塔施工为点状小面积施工，电缆施工为短距离小面积施工，区域野生动物可迁到邻近地区寻找可利用的生境，项目施工对野生动物生境影响相对较小。 ②两栖动物的影响 评价区域两栖动物主要分布于林地草丛、溪沟草丛中，施工期基础开挖导致的裸露地表、临时弃土的堆放随雨水冲刷进入水体中，均可能导致泥土随雨水进入水体，将会导致施工区域附近水体中悬浮物浓度升高，可能会使施工区附近两栖动物的生境发生变化。项目塔基建设在山地上且为点状小面积施工，扩建间隔对项目区附近两栖动物的种群数量的影响有限。在施工活动中尽量避让冲沟、洼地等两栖动物的栖息地，对开挖和填筑未采取防护措施施工面和土方堆放区等进行覆盖，将施工面汇水对周边两栖动物的生境的影响降至最低。随着项目建设的完成，生境的恢复，两栖动物的种群数量将很快得以恢复。总体而言，工程建设对两栖动物影响不大。 ③对爬行动物的影响 评价区的爬行动物林地灌丛、田野沟边、溪流及溪流边、草丛中，尤以灌草丛生境中种类最多，它们受工程施工影响时可以顺利转移到评价区内其他生境。由于工程施工建设、施工人员的进入，爬行类动物必然受到惊扰，由于原分布区被破坏导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内，工程影响区植被覆盖率相对较高，环境状况良好，爬行动物能够比较容易找到新的栖息场所，由于爬行动物具有较强的运动迁徙能力，对外界环境的适应能力较强，工程建设可能会使一部分爬行动物迁徙栖息地，但对种群数量影响较小，施工结束后其影响逐渐消除。由于工程建设影响的范围有限，项目施工对爬行动物的影响相对较小。 ④对兽类的影响 施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息觅食地所在生态环境的破坏，包括对评价范围灌木植被的砍伐，施工噪声，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，受影响的主要是适生于山地森林、灌草丛的小型兽类，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少，而伴随人类生活的一些啮齿目、食虫目如小家鼠、黄毛鼠等，其种群数量会有所增加。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。 ⑤对鸟类的影响 在施工期，由于人类及车辆的频繁活动，都将增大环境的人为扰动，对鸟类的负面影响也随之增加，主要表现在三个方面：施工作业及施工人员的活动对鸟类栖息地生境的干扰和破坏，如塔基开挖、线路架设、塔基永久性占地和线路施工临时占地等均有可能破坏生境和干扰灌丛栖息鸟类的小生境；施工机械噪声对鸟类栖息地声环境的破坏和机械噪声对鸟类的驱赶；施工中砍伐树木对鸟类巢穴的破坏；施工人员对鸟类的捕捉。本工程的施工建设时不可避免的会产生一定的影响，工程总占地面积较小，且以临时性占地为主，工程结束后方可恢复，不过由于鸟类活动能力强，工程影响区及以外区域类似生境丰富，鸟类受到施工干扰后可自由迁移至适宜生境生存，此种影响具有暂时性、分散性的特点，待施工结束后，此种影响亦将逐渐消除，因此只要规范好施工人员个人行为，项目施工对鸟类总的影响不大。 （3）施工期对植被的影响分析 项目用地区域内地带性原生植被现存量较少，主要为人工植被和次生植被，项目的建设对植被的影响主要表现为土方开挖和占地造成植被破坏、埋压等。经现场调查，项目沿线植被覆盖度较高，多为人工种植的桉树、灌木、松树、农作物、杂草等，沿线尚未发现珍稀及受保护的野生植物资源及名木古树分布。新建输电线路永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内，占地面积小，对当地常见植被的破坏也较少；临时占地对植被的破坏主要为施工人员对绿地的践踏，但由于为点状作业，单塔施工时间短，故临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 茶花变电站间隔扩建工程位于电站预留间隔处进行，施工活动不会对周围的植被造成破坏。故项目建设对当地植被的总体影响不大，施工造成的部分植被破坏不会导致评价区生物多样性改变等不良后果。施工结束后进行土地复垦，植被破坏可得到有效补偿，施工期影响较小。 （4）对森林生态系统的影响分析 项目新建线路大部分路径位于山地丘坡上，现状种植桉树、松树、灌木、杂树等，新建线路塔基占地属于为林地。区域森林生态系统面积较大，项目杆塔永久征用林地面积较小，对评价区森林生态系统面积的占用较少，本项目的建设不会造成评价区森林生态系统结构的改变，也不会对其功能造成显著影响。除永久征用林地使评价区森林生态系统面积减少外，临时占地及施工人员的活动等也将干扰周围的林草地，占用林地的临时工程包括牵张场、临时道路等；工程施工期，牵张场施工机械的占压、临时道路车辆的运输将直接导致植被的丧失和破坏。但临时占地对占用林地的影响是暂时的，仅限于施工期和恢复期，待施工结束后即进行植被恢复临时占地将逐渐恢复其原有功能。 （5）对生态保护红线的影响分析 项目新建塔基用地不在生态保护红线范围内，JA15+1~JA16输电线路跨越十万大山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线，跨越路径长度约700m。项目塔基不在生态保护红线范围内建设，导线采取无人机牵引方式，施工人员及机械不进入生态保护红线内，不砍伐生态保护红线内林木，属于无害施工，项目建设对生态环境影响较小。 2、施工期环境空气影响分析 （1）扬尘影响分析 施工扬尘主要来自于输电线路土建施工的场地回填、基础开挖等土石方工程、材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在 1.5m 以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工阶段，尤其是施工初期，输电线路的基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的 TSP 明显增加。 线路工程新建的塔基，施工工具主要为水磨钻和电镐，地下泥土湿润，开挖面小，引起扬尘量较少，属于无组织排放，且原高一般在1.5m以下。单个塔基施工时间短且距离周边村庄较远，施工扬尘经过大气沉降及植物阻隔吸附，因此受塔基施工扬尘影响的区域较小、影响的时间短，并且随着施工期的结束。项目塔基施工扬尘对周边环境影响较小。 扩建间隔基础开挖面较小，开挖深度较浅，施工扬尘量较少，周边植被茂盛，施工扬尘经过大气沉降和植物阻隔吸附，对附近环境影响较小。 随着项目施工的结束，项目施工扬尘对环境的影响也将随之消失，通过杆塔附近的植被阻隔、吸尘，项目施工扬尘对周围大气环境影响不大。 （2）机械尾气影响分析 施工使用的各种工程机械（如载重汽车、挖掘机和推土机等）主要以柴油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到一定的影响。尾气中所含的有害物质主要有 CO、THC 和NO2等，项目施工过程中运输量较小，排放的机动车尾气较少，对环境影响较小。 （3）柴油发电机尾气影响分析 项目使用 2台 75kW 柴油发电机作为施工电源，发电机燃油采用含硫量不大于 0.2%的优质 0#柴油（密度约为 0.835kg/L），柴油发电机尾气主要含有烟尘、SO2、NOX、非甲烷总烃等污染物。2 台 75kW 柴油发电机耗油量约为 40L/h（33.4kg/h）。 根据环评工程师注册培训教材《社会区域类环境影响评价》给出的计算 参数：柴油发电机运行污染物排放系数为：SO2：4g/L，烟尘：0.714g/L，NOx：2.56 g/L，非甲烷总烃：1.489 g/L。项目施工期柴油发电机污染物排放速率为SO2：0.16kg/h，烟尘：0.039 kg/h，NOx：0.102 kg/h，非甲烷总烃：0. 059 kg/h。项目施工期柴油发电机尾气经自身的配套尾气净化装置处理以及扩散稀释后，对周边的环境影响较小。 3、施工期地表水环境影响分析 施工废水：项目工程基础施工所需混凝土量较少，一般在施工现场使用商品砼，少量混凝土养护废水主要污染物为SS，直接渗入地下，不产生径流，对地表水环境基本无影响。 生活污水：项目不设施工营地，线路施工人员可租赁周边居民空闲房屋，其生活污水可利用租赁户家中的旱厕或化粪池进行处理后用于堆肥或纳入当地污水处理系统，且废水随着施工的结束而结束，对周边水体影响较小且较为短暂。间隔扩建工程位于220kV茶花变电站内实施，施工期间产生的生活污水利用变电站内已有的生活污水处理设施处理，不外排，不会对周边水体产生影响。 施工雨水：项目建设一定程度上破坏了地表植被，基础开挖和土方堆放过程中，若裸露施工面未能及时防护被雨水冲刷后，可能会使雨水总SS浓度增加。项目新建塔杆不在河中立杆，项目使用商品混凝土，塔基开挖地表裸露受雨水冲刷可能会使雨水SS浓度增加，区域植被茂盛，雨水对河流影响较小。为减小施工区域雨水漫流的影响尽量避开在雨季进行土石方开挖，加快施工进度，基础浇筑后尽快对周边裸露土地复垦绿化，避免水土流失。 项目JA16、ZA67等塔基施工距离那板水库饮用水源保护区距离较近，根据实地调查，距离饮用水源保护区较近的塔基位于山坡上，雨天施工时，泥水顺着地势往山下漫流，山脚下道路两侧挖有边沟，雨水沿路边沟往那坡水库坝下明江流去，因此项目施工对那板水库饮用水源保护区影响较小。 4、施工期声环境影响分析 （1）声源调查 项目施工设备主要为移动柴油发电机、空压机、水磨钻机、牵引机、张力机等，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）并结合工程特点，项目施工设备噪声声压级见下表4-1。 表4-1 施工期噪声源强调查清单（室外声源） 工序; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声压级（距离声源5m）（dB）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 基础工具; 发电机; /; /; /; 0.5; 95; 选用低噪声设备; 昼间. 空压机; /; /; /; 0.5; 88; 昼间. 水磨钻; /; /; /; 1.2; 90; 昼间. 电镐; /; /; /; 1.2; 88; 昼间. 组塔工具; 角磨机; /; /; /; 1.2; 90; 昼间. 架线工具; 液压牵引机; TY-120; /; /; 1.2; 80; 昼间. 张力机; SA-ZY-2×50; /; /; 1.2; 80; 昼间. 其他工具; 挖掘机; /; /; /; 1.2; 85; 昼间. 推土机; /; /; /; 1.2; 85; 昼间. 运输车辆; /; /; /; 1.2; 82; 昼间. 注：线路工程，多点分散施工，空间位置不固定。 （2）预测模式 施工期声源均为室外噪声源，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021），户外声传播衰减公式进行预测，公式如下： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处的声压级，dB； Lp(r0)——距声源r0处的声压级，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg(r/r0)，dB； Aatm——大气吸收衰减，dB； Abar——屏障屏蔽，dB； Agr——地面效应，dB； Amisc——其他多方面效应，dB； 声源在预测点产生的等效声级贡献值用下式计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—— i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在T 时段内的运行时间，s。 噪声预测值计算公式： 式中：Leq——预测点的等效声级，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测结果 根据以上预测模式，项目施工期噪声预测结果见下表4-2。 表4-2 主要施工设备不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 距离 声源; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 120m; 140m; 160m; 180; 200. 发电机; 71.9; 72.8; 68.3; 64.7; 61.7; 59.1; 56.7; 54.5; 52.4; 50.4. 空压机; 64.9; 65.8; 61.3; 57.7; 54.7; 52.1; 49.7; 47.5; 45.4; 43.4. 水磨钻; 66.9; 67.8; 63.3; 59.7; 56.7; 54.1; 51.7; 49.5; 47.4; 45.4. 电镐; 64.9; 65.8; 61.3; 57.7; 54.7; 52.1; 49.7; 47.5; 45.4; 43.4. 角磨机; 66.9; 67.8; 63.3; 59.7; 56.7; 54.1; 51.7; 49.5; 47.4; 45.4. 液压牵引机; 56.9; 57.8; 53.3; 49.7; 46.7; 44.1; 41.7; 39.5; 37.4; 35.4. 张力机; 56.9; 57.8; 53.3; 49.7; 46.7; 44.1; 41.7; 39.5; 37.4; 35.4. 挖掘机; 61.9; 62.8; 58.3; 54.7; 51.7; 49.1; 46.7; 44.5; 42.4; 40.4. 推土机; 61.9; 62.8; 58.3; 54.7; 51.7; 49.1; 46.7; 44.5; 42.4; 40.4. 运输车辆; 58.9; 59.8; 55.3; 51.7; 48.7; 46.1; 43.7; 41.5; 39.4; 37.4. 项目仅昼间施工，夜间不施工，线路工程按点源分散施工。根据表4-2预测结果，发电机声源最大，噪声经过约60m距离衰减满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）昼间限值70dB（A）的要求，其余施工设备噪声见过20m距离衰减后可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）昼间限值70dB（A）的要求。 本工程输电线路塔基具有占地分散、单塔面积小、开挖量小、施工时间短的特点。多个塔基同时施工，不同施工区域会同时产生施工噪声，但由于各个塔基占地较分散，不会产生叠加影响。由于工程施工规模小、场地进出车辆很少、工序较简单，声源叠加情况较少，施工噪声在经过当地地形和林木的阻挡，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束。项目铁塔与周边村庄距离较远，单个铁塔施工时间较短（基础施工、铁塔组立时间不超过5天），因此项目线路施工噪声对其影响较小。 茶花变电站间隔扩建施工工程量较小，施工的施工机械设备也很少，设备材料的运输量小，且主要集中在昼间施工，施工噪声具有短暂性，在施工机械停运或施工结束后，施工噪声影响即消失，故对声环境影响较小。茶花变电站与附近无声环境敏感目标。 5、施工期固体废物影响分析 施工期间所产生的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、线路塔基开挖、线路拆除的导线、杆塔、绝缘子等材料等。 茶花变电站扩建间隔施工期间施工人员产生的生活垃圾、废弃建筑材料等，能回收的由施工单位统一收集后，交由建设单位回收处理，不能回收的交由环卫部门清运处理；基础工程开挖产生的少量土石方后期用作站内绿化覆土。 输电线路施工属移动式施工方式，施工人员较少，施工人员可居住在租住在沿线村庄内，产生的生活垃圾经集中收集后运送至附近的垃圾收集点，由环卫部门统一处理。线路施工过程中拆除的导线、杆塔、绝缘子等材料由建设单位统一回收，架空线路塔基开挖产生的弃土弃渣，在施工后期全部用于回填。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 输变电项目在运行期内，对灌丛、草地植被等植物资源基本没有影响。项目运行期间，根据相关规定，需对导线下方与树木垂直距离小于 4m 树木的树冠进行定期修剪，以保证输电线路导线与林区树木之间一定的垂直距离，满足输电线路正常运行的需要。本项目线路在前期设计中已考虑沿线主要乔木的自然生长高度，并对经过的林区采取高跨方式通过，同时由于本项目线路大部分位于丘陵及山地区域，铁塔塔位一般选择在山腰、山脊或山顶，因地形的自然高差，线路导线最大弧垂对主要乔木自然生长高度的垂直距离一般可超过4m 的安全要求，运行期不需要大量砍伐线路走廊下方的乔木，仅需对少数特别高大的乔木的树冠顶端进行修剪，且定期剪修乔木的量很少。因此可以预测，项目运行期需砍伐树木的量很少，主要为定期的少量修剪，项目运行期对森林植物群落组成和结构影响微弱，不会促使植物群落的演替发生改变。 工程运营期工作人员定期对输电线路进行巡视和维护时，对区域植被和野生动物有一定影响，但巡视和维护为间歇性工作，相比施工时人员队伍的规模和作业量，巡视及维护所需的工作人员较少，作业量较小，且影响时间短，因此工程运营期对区域生态环境影响很小。 2、电磁环境影响分析 （1）架空线路电磁影响分析 通过理论计算分析，当导线经过非居民区对地最低高度为6.5m、居民区对地最低高度7.5m时，地面1.5m高处，项目220kV架空输电线路附近电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频磁感应强度小于100μT公众曝露控制限值要求和架空输电线路线下的耕地、果园、牧草地、畜禽养殖地、养殖水面、道路等场所电场强度小于10 kV/m要求，不能满足工频电场强度4000V/m公众暴露控制限值要求。在经过居民区时线路抬升至9.0m，可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m公众暴露控制限值要求。 根据预测结果可知，项目线路附近环境敏感目工频电场强度及工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众暴露控制限值要求。 （2）扩建间隔电磁影响分析 茶花变电站本期仅扩建220kV 出线间隔 1 个，本期间隔扩建只在站内已有场地上安装配套的电气设备，不会改变站内的主变、母线等主要电气设备及设施，与前期工程相比不会增加站区周围工频电场、工频磁场，基本维持现状水平。因此间隔扩建完成后，站界外的工频电场强度和工频磁感应强度仍满足相应的限值要求。 （3）并行线路及交叉跨越环境影响分析 本项目输电线路钻、跨越其他输电线路时，将按照相关设计技术规范的要求留有足够的净空距离，对原有的输电线路运行无影响，且由于交叉跨越点的输电线路一般架线较高，地面工频场强水平较低，输电线路交叉跨越时地面工频电场强度主要是由最下层导线的电压等级和对地高度决定的，工频电场强度产生的叠加影响很小。 电磁辐射影响分析详见电磁环境影响专题报告。 2、噪声环境影响分析 （1）架空线路 项目架空输电线路投入运营后，噪声源主要是 220kV 高压线的电晕放电而引起的无规则噪声以及送电线路的电荷运动产生的交流声，同时因高空风速大，线路振动发出一些风鸣声。 本项目全线按单回路设计，本工程220kV 送出线路运行期声环境影响采用类比分析进行声环境影响分析。 本项目架空输电线路噪声影响分析类比对象为《华润洛浦220千伏升压站汇集站及220千伏配套送出工程（220千伏配套送出部分）》220kV 送出线路架空路段，类比线路与本工程主要指标对比见表 4-3。 表4-3类比工程与本工程对比分析 类比项目; 本工程; 类比项目; 可类比性. 电压等级; 220kV; 220kV; 相同. 架设方式; 架空; 架空; 相同. 架设回路; 单回路; 单回路; 相同. 导线类型; 2×JL/LB20A-300/40 钢芯铝绞线; 2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线; 相似. 架线形式; 三角排列、水平排列; 三角排列、水平排列; 相同. 类比对象与本项目新建架空线路的电压等级、架设方式、导线排列方式均相同，导线型号相似，因此类比对象的选择合理，可以通过类比对象的监测结果对本项目投运后产生的声环境进行类比预测。 根据《华润洛浦220千伏升压站汇集站及220千伏配套送出工程（220千伏配套送出部分）竣工环境保护验收调查报告表》（2025年3月），该工程竣工验收监测时间为2025年3月20日，运行工况见下表4-4，监测结果见下表4-5。 表4-4监测时运行工况 线路名称; 电压（kV）; 电流（A）. 新建220kV线路; 235.99~237.20; 56.02~56.38. 表4-5架空线路衰减断面噪声监测结果表 检测地点; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 30 号~31 号塔杆中相导线最低处地面投影 0m; 35; 34. 176 号~177 号塔杆中相导线最低处地面投影 0m; 33; 32. 根据监测结果，类比线路运行期间架空线路测点噪声监测值昼间在33dB(A)~35dB(A)之间、夜间在 32dB(A)~32dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1类标准限值要求。根据类比分析可知，本工程项目送出线路运行后，架空线路沿线环境噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准，对沿线附近声环境保护目标的影响较小。 （2）扩建间隔工程 项目间隔扩建工程不增加茶花变电站噪声设备，扩建间隔建设运行后对其边界噪声影响较小，厂界噪声仍满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区排放要求。 3、水环境影响分析 输电线路运营期无废水产生。 4、大气环境影响分析 输电线路运营期无废气污染物产生。 5、固体废物影响分析 输电线路运行期本身无固体废物产生。但检修人员对线路进行维护检修过程中会产生一定量的废旧导线、金具、拉线等，该部分固废均可收集外卖给废旧回收公司，不外排，即该项目运行过程中不会对周围产生不利影响。 220kV 茶花变电站间隔工程扩建完成后不增加运行人员，无新增生活垃圾。变电站现有生活垃圾通过站内设置的垃圾桶收集，并委托环卫部门定期清运，集中处理。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程属于“电网改造与建设，增量配电网建设”类项目，为国家鼓励类项目，符合国家当前产业政策，符合“三线一单”。 工程输电线路不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、重要生境等，也不涉及森林公园、地质公园、风景名胜区等特殊生态敏感区、重要生态敏感区。不在基本农田、天然林地、生态保护红线、饮用水源保护区内设立塔基。线路评价范围内无开采的矿产资源；无文化遗址、地下文物、古墓等。经现场踏勘与沿线有关单位进行资料收集、调查和协商，本工程路径方案不涉及在规划区内走线，规划区外尽量远离村庄走线，本项目的选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求，具有环境合理性，本项目选线合理。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）施工前施工区域可利用的表土进行剥离，剥离的表土临时堆放到附近空地上，采取密目网苫盖。表土单独存放，加强表土堆存防护和管理，施工后期回覆表土，用于恢复作物种植或绿化。 （2）施工过程采取绿色施工工艺，减少地表开挖和扰动。合理规划施工临时道路、牵张场等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。变电站间隔扩建施工期间将站区的施工严格控制在变电站围墙范围内，避免施工活动对站外生态环境造成扰动；施工便道应充分利用周边现有交通道路设置，杆塔、导线等施工材料尽可能布置于现有空地或植被较稀疏的地方。 （3）对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复，尽量保持与周围环境一致。 （4）选用低噪声环保施工设备，采取降噪措施降低施工噪声对周边野生动物的影响，禁止夜间施工灯光对野生动物影响。 （5）加快施工进度，对已开挖的基础加快回填，对未能及时回填的裸露地表采取临时密目网苫盖。 （6）在施工区竖立防火警示牌，严格控制用火；设立专人进行专项检查和监督，以预防和杜绝火灾发生。 （7）杆塔施工区施工前进行表土剥离，临时堆放的土方采用装土编织袋拦挡和密目网苫盖；施工时杆塔周边人工开挖土质临时排水沟，后期改建为浆砌石排水沟；施工结束后对施工空地覆土，并撒播草籽绿化。 （8）堆料场及牵张场施工区施工时在周边开挖临时土质排水沟；施工结束后对施工区进行整地，并撒播草籽绿化。 （9）施工道路区施工结束后整地并绿化。 （10）临近生态保护红线施工前对施工人员开展生态保护红线保护知识培训，让施工人员了解生态保护红线范围、保护对象的有关管理规定。在靠近保护红线设置警示牌，严格控制施工范围，严格控制施工人员、施工车辆活动范围，禁止超范围施工。靠近生态红线塔基应避开雨季施工，塔基施工导致地表裸露的及时恢复植被，避免水土流失。 2、环境空气保护措施 工程施工废气主要为扬尘，为进一步减少施工扬尘对周围环境产生的影响，施工单位应做好以下措施： ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。施工单位在塔基开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，施工完毕后及时进行回填压实。 ②施工时，使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘；对裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。 ③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ④选择符合国家排放标准的施工车辆和施工机械，并加强施工车辆和机械的维护，使其性能保持在良好状态。 ⑤合理布置线路施工料场，并加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 ⑥对施工道路和施工现场定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬。 ⑦施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 3、水环境保护措施 茶花变电站间隔扩建工程施工人员产生的生活污水经电站已有的污水处理设施处理后定期清运处理；输电线路采用商品混凝土，基本无施工废水产生。施工人员租住周边民房，生活污水依托民房现有设施处理。 4、声环境保护措施 （1）施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，减少鸣笛。 （2）尽量避免夜间施工，如因工艺要求需夜间施工，应禁止高噪声设备施工。 （3）距离居民区较近的输电线路施工，严格控制人为噪声，并应采取措施控制施工中的噪声与振动，最大限度地减少噪声扰民。 （4）优选低噪声施工机械设备，采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，加强设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源强上控制施工噪声对周边环境的影响。 在采取依法限制产生噪声的夜间作业等噪声污染控制措施后，本项目在施工期的噪声对周边环境保护目标声环境的影响能满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。 5、固体废物 （1）本项目开挖土石方全部回填于线路塔基和塔基占地范围内，无弃方。施工剥离表土集中堆放，施工结束后回覆于施工区，用于植被恢复或复垦。 （2）茶花变电站间隔扩建施工人员产生的生活垃圾由变电站已有的垃圾箱统一收集，交由环卫部门处置。输电线路施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统。 （3）施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用。 （4）施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。 在采取以上环保措施后，本项目施工期产生的固体废物对周边环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）强化对线路巡维人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，避免因此导致的沿线自然植被破坏和野生动物的影响； （2）定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 （3）运行期为满足输电线路正常运行需对导线下方与树木垂直距离小于4.5m 的树冠进行定期修剪，防止导线因为热胀冷缩下垂后造成森林火灾，同时保障输电线路的安全。 2、电磁环境保护措施 （1）架空地线采用良导体的导线，减小静感应电动势、对地电压和杂音电动势。 （2）所有线路、高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。 （3）线路投运后，建设单位应与规划部门配合，控制线路周围敏感建筑物的建设。 （4）线路设计按《110～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）执行的基础上，尽量优化设计。 （5）线路、塔基下方给出警示和防护指示标志。 （6）合理选择金具及绝缘子等电气设备、设施，定期检修，电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应控制限值要求。 3、噪声环境保护措施 在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声设备，定期检修维护，减少线路火花和电晕放电噪声。 |
| 其他 | 1、环境管理及监测计划 本工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 （1）施工期的环境管理 施工现场的环境管理包括施工期防尘降噪、固废处理、生态保护等。组织落实环境监测计划、分析、整理监测结果。并进行有关环保法规的宣传，对有关人员进行环保培训。本项目由建设单位负责建设管理，配置 1-2 名专员对施工期的环境保护工作统一领导和组织。施工期的废污水处理、声环境保护、环境空气保护、固体废物处理、生态环境保护等环境保护费用应由施工单位承担，并在招标文件中明确。施工单位应确保措施到位，落实相关费用。施工单位在进场后应设置1-2 名环保专员，负责建设生产过程中的环境保护管理工作。 （2）运行期的环境管理 落实有关环保措施，确保其正常运行；组织落实环境监测计划，分析、整理监测结果，积累监测数据；负责安排环保设施的投产运行和环境管理、环保设施的经费；组织人员进行环保知识的学习和培训，提高工作人员的环保意识。 （3）监测计划 为更好的开展输变电工程的环境保护工作，进行有效的环境监督、管理，为工程的环境管理提供依据，制订了具体的环境监测计划，具体监测计划见下表5-1。 表5-1 运营期环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 工频电场、工频磁场; 点位布设; 扩建间隔侧，线路衰减断面. 监测项目; 工频电场强度、工频磁感应强度. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测时间及频次; 竣工环境保护验收完成前监测 1 次，如有环保投诉或纠纷，根据需要进行监测。. 2; 噪声; 点位布设; 扩建间隔侧，线路衰减断面、. 监测项目; 等效连续 A 声级. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 监测时间及频次; 竣工环境保护验收完成前监测 1 次，如有环保投诉或纠纷，根据需要进行监测。. （4）排污许可证申领 根据《排污许可管理办法（试行）》（2018 年环境保护部部令第 48 号）规定，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（2019 年环境保护部部令第 11号），输变电工程不在该目录中，不需要办理排污许可证。 |
| 环保投资 | 本工程总投资约7094万元，预计环保投资约40.9万元，占工程总投资的0.58%。 表5-2项目主要环保投资明细表 阶段; 内容; 治理措施; 投资金额. 施工期; 废气; 洒水降尘、材料覆盖、加强对设备和运输车辆的检修和维护; 2.0. 固体废物; 垃圾收集、清运处置; 1.5. 噪声; 选用低噪声设备；道路养护和车辆的维修保养; 2.6. 生态恢复; 表土剥离、堆存、密目网苫盖，植被恢复等; 32. 运营期; 电磁环境; 设置安全警示标志，标明严禁攀登、线 下高位操作应有防护措施等安全注意 事项，加强巡查; 2.8. 合计; 40.9. |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①剥离表土，密目网苫盖，施工结束后回覆表土并恢复种植或绿化。②采取绿色施工工艺，减少地表开挖及扰动。合理规划施工临时道路、牵张场等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。茶花变电站间隔扩建施工期间将站区的施工严格控制在变电站围墙范围内，避免施工活动对站外生态环境造成扰动；施工便道应充分利用周边现有交通道路设置，杆塔、导线等施工材料尽可能布置于现有空地或植被较稀疏的地方。③对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复，尽量保持与周围环境一致。④选用低噪声环保施工设备，采取降噪措施降低施工噪声对周边野生动物的影响，禁止夜间施工灯光对野生动物影响。⑤加快施工进度，对已开挖的基础加快回填，对未能及时回填的裸露地表采取临时密目网苫盖。⑥在施工区竖立防火警示牌，严格控制用火；设立专人进行专项检查和监督，以预防和杜绝火灾发生。 | 落实环保措施 | ①强化对线路巡维人员的生态保护意识教育，加强管理，禁止滥采滥伐和捕猎野生动物，避免因此导致的沿线自然植被破坏和野生动物的影响；②定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 | 落实环保措施 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 间隔扩建工程施工人员产生的生活污水经茶花变电站已有的污水处理设施处理后定期清运处理；输电线路采用商品混凝土，基本无施工废水产生。施工人员租住周边民房，生活污水依托民房现有设施处理。 | 落实环保措施 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在昼间；优先选用低噪声施工工艺和施工机械；施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，减少鸣笛；距离居民区较近的输电线路施工，施工前施工场地周围应先设置围挡，严格控制人为噪声，并应采取措施控制施工中的噪声与振动，最大限度地减少噪声扰民。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12 523-201 1）标准 | 在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备。 | 达到《工 业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB1 2348-2 008）1 类标准要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。施工单位在塔基开挖时，应对临时堆砌的土方进行合理遮盖，减少大风天气引起的二次扬尘，施工完毕后及时进行回填压实。②施工时，使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘；对裸露施工面应定期洒水，减少施工扬尘。③车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。④选择符合国家排放标准的施工车辆和施工机械，并加强施工车辆和机械的维护，使其性能保持在良好状态。⑤合理布置线路施工料场，并加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。⑥对施工道路和施工现场定时洒水、喷淋，避免尘土飞扬。 ⑦施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 | 《大气 污染物 综合排 放标准》 （GB16 297-199 6）中无 组织排 放监控 浓度限 值标准 | / | / |
| 固体废物 | ①间隔扩建施工人员产生的生活垃圾由变电站已有的垃圾箱统一收集，交由环卫部门处置。输电线路施工人员租住周边民房，产生的生活垃圾可纳入当地生活垃圾收集处理系统。②施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用。③拆除的导线、杆塔、绝缘子等金具由电力公司物资部门回收处理。④施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除。 | 落实环保措施 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | ①架空地线采用良导体的导线，减小静感应电动势、对地电压和杂音电动势。②所有线路、高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③线路投运后，建设单位应与规划部门配合，控制线路周围敏感建筑物的建设。④线路设计按《110～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）执行的基础上，尽量优化设计。 ⑤线路下方给出警示和防护指示标志。⑥合理选择金具及绝缘子等电气设备、设施，定期检修，电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应控制限值要求。 | 达到《电 磁环境控 制限 值 》 （GB87 02-2014 ）中的工 频 电 场4000V/m、磁感 应 强度 100μT 的 标准 限值。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 定期对噪声、电磁污染进行监测 | 达标 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

项目符合国家环境保护相关法律法规、符合国家产业政策、符合当地城乡规划、符合“三线一单”管控要求。虽然工程产生的工频电场强度、磁感应强度以及噪声等会对周围环境带来一定程度的影响，但在切实落实本报告表提出的污染防治措施和生态保护措施前提下，污染物能够达标排放，生态环境影响不大，项目对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。 建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，落实各项环保措施，确保期项目所在区域的环境质量受到不良影响。项目建成后，须通过环境保护验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在落实各项生态环境保护措施并加强运营管理后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度分析、论证，项目的选址和建设可行。