### 《防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目施工图技术审查报告》意见回复

### 第一册 总体设计

1、设计说明

（1）2.3.2中设计波浪要素宜整理汇总本工程采用的50年一遇各向波浪与设计高水位、极端高水位组合下对应的波高H13%、H1%、H5%及波长、周期等数据。

回复：已完善，详见报告相关章节。

（2）4.2中，堤心石采用1～300kg开山石，建议按《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154—2018）复核堤心石要求，宜为10～300kg，同时补充含泥量要求。

回复：选用1~300kg开山石，且含泥量小于5%，堤心开山石1kg~10kg的

块石含量应小于5%。

（3）核实围堤工程、吹填工程是否属于危大工程。

回复：不属于。

（4）补充说明本项目所含分册内容。

回复：已完善。

（5）建议核实工程名称。

回复：已统一工程名称《防城港企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目初步设计》。

### 第二册 总平面

1、设计说明

（1）2.2中建设规模与“第一册 总体”表述不一致，请核实。

回复：已修改统一项目建设规模：防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目陆域形成面积约32.54万m2，其中Ⅰ区为20.21万m2，Ⅱ区为 12.33万m2。护岸总长度2117.90m，其中西侧永久护岸1688.00m，南侧临时护岸213.51m，北侧临时护岸216.39m。陆域回填需土方量约162.61万m3。

（2）4.2中，施工坐标系统采用2000国家大地坐标系，而图纸为1954坐标系，建议复核统一。

回复：已在总平面布置图中，补充2000国家大地坐标系下的控制点坐标。

2、设计图纸

（1）本项目测图时间较久，建议复测地形。

回复：据业主回复，项目处地形近几年未发生明显变动，沿用原地形图。

（2）核实总平面布置图中转角位置的表示是否有误。

回复：已核实。

（3）北侧护岸、南侧护岸从回填完成后是否与已有钢铁基地、电厂护岸间形成天然沟渠，建议核实此处排水问题以及坡脚的防护。

回复：南北侧临时护岸，采用浆砌块石护面，坡脚采用≥150kg块石护底。

（4）建议在总平图中标识南北侧用地红线。

回复：已增加南北侧用地红线。

（5）建议核实工程名称。

回复：已统一项目名称。

（6）建议核实排水口数量是否满足排水要求，建议补充排水口平面定位。

回复：已核实共设置6个排水口，排水口位置详见总平面布置图，分别为

K0+150.00，K0+350.00，K0+670.00，K1+020.00，K1+100.00，K1+420.00。

### 第四册 陆域形成

1、设计说明

（1）1.1.2建议核实《广西壮族自治区海洋功能区划（2011-2020年）》。

回复：《广西壮族自治区海洋功能区划（2011-2020年）》仍在沿用，保留。

（2）护堤土与回填开山土指标是否不一，补充二者指标。

回复：一致。

（3）1.2 中护岸长度等描述与总体不一致，建议核实。

回复：已修改统一。防城港市企沙港区赤沙仓储物流园项目水运工程建设项目建设护岸长2117.90m；陆域形成总面积约32.54万m2，需回填土方量约162.61万m3。

- 设计图纸

（1）核实总平面布置图中转角位置的表示是否有误。

回复：已核实。

（2）图中网格数字方向与图面倒置，字体大小不一，建议调整美化图面。

回复：已调整。

（3）建议控制点坐标增加2000坐标系坐标。

回复：同意增加2000坐标系坐标。

（4）建议在总平图中标识南北侧用地红线。

回复：同意增加总平面图中南北侧用地红线。

（5）建议核实工程名称。

回复：已统一工程名称。

### 第六册 水工建筑物

1、设计说明

（1）1.2中建议根据《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154—2018）复核永久护岸、临时护岸安全等级及设计使用年限。

回复：已完善。永久护岸：建筑物结构安全等级为Ⅱ级，设计使用年限为50年。临时护岸：建筑物结构安全等级为Ⅲ级，设计使用年限为10年。

（2）1.3设计依据中部分内容重复，请删除。

回复：同意删除。

（3）3.3中胸墙计算说明中，本项目不符合全掩护的型式，请核实。

回复：已修改。

（4）第4章耐久性设计，本项目挡墙为素砼，删除钢筋保护层内容。

回复：已删除钢筋保护层相关内容。

（5）补充挡墙应力计算成果。

回复：已补充，详见“3.3挡浪墙稳定计算”章节。

2、设计图纸

（1）核实《护岸平面布置图（1/4—4/4）》说明堤心材料文字说明，是否应为“堤心材料采用1～300kg开山石，含泥量小于5%，其中1～10kg的块石含量应小于5%”。

回复：已核实。

（2）为加强消浪作用，建议防浪墙顶临水面做成弧形。

回复：根据计算，直立式胸墙满足越浪要求。

（3）“挡墙结构图”中排水管距离挡墙底板位置太近，建议适当调整。

回复：排水管排水坡度1:10，排水管内侧顶高程为6.5m，与陆域形成顶高程一致，满足排水要求，排水管与底板位置距离合理。

（4）“龙口断面图”挡墙型式与大样不一致，请核实。

回复：已修改完善。

- 高程、水平位移观测点是否可考虑置于防浪墙；观测点材质建议采用316L不锈钢材质。

回复：防浪墙顶设置永久位移观测点，采用316L不锈钢材质。

### （6）建议核实工程名称。

回复：已统一工程名称。

### 第十三册 施工图预算

（1）西侧护岸建议核实开山石单价是否为料场采购价，如果是，开山石挖运和抛填分开计算。

回复：已核实，开山石按20km运距计费，费用包含挖运和抛填费用。

（2）预算表中多项工程数量与设计工程数量不符，请核实。

回复：已核实，按最新工程量计。

（3）水平位移、沉降观测点埋设单价偏高，设计应提供具体埋设的工程量，预算根据工程量计费，请核实。

答复：已修改，详见西侧护岸计费表。

（4）抛填块石（50~100kg）垫层为“利用石方”，建议设计文件中补充材料来源。

回复：本项目一期工程围堰护面块石方可供本项目利用，运距1km。详见设计说明中“4.7主要工程量”备注中说明。